## Slide 1: RASPODJELA POTENCIJALA U OKOLINI DALEKOVODNOG STUBA
Autori:
Amar Zejnilović, Spec. Sci.
Vladan Radulović, Prof. Dr

## Slide 2: UVOD
Sa razvojem elektroenergetskih sistema dolazi do pojavljivanja novih, viših naponskih nivoa, kao i većih prenosnih snaga
Izgradnja paralelnih dalekovoda, stvaranje prstenova  smanjenje impedanse kratkog spoja  povećanje struje KS
Uzemljenje objekata i elemenata se vrši iz:
  Bezbjednosnih razloga
  Pouzdanog i ekonomičnog rada sistema
Dva kriterijuma za dimenzionisanje uzemljenja stubova:
  Zaštita od povratnih preskoka pri udaru groma u stub ili zaštitno uže
  Zaštita ljudi od djelovanja opasnih napona dodira i koraka pri zemljospoju

## Slide 3: UZEMLJENJE DALEKOVODNIH STUBOVA
Razlikuje se uzemljenje u mrežama sa kompenzovanim zemljospojem i sa izolovanom neutralnom tačkom od uzemljenja u mrežama sa uzemljenom neutralnom tačkom.
4 člana pravilnika koji se odnose na uzemljenje u mrežama sa uzemljenom neutralnom tačkom:
  Nadzemni vodovi moraju imati uređaje za brzo automatsko isključenje pri zemljospoju (član 77).
  Stubovi nadzemnih vodova iz člana 77. ovog pravilnika imaju po pravilu uzemljivač u obliku jednog ili dva prstena oko svakog temelja ili oko svih temelja jednog stuba. (član 78)
  Odredbe člana 78. ovog pravilnika ne primenjuju se na stubove na terenu s velikom specifičnom otpornošću, u kome se, uz racionalnu upotrebu materijala, ne mogu postići zadovoljavajući rezultati otpornosti uzemljenja. Stubove na ovakvom terenu ne treba uzemljiti (član 79)
  U pogledu zaštite od opasnog napona na mjestu zemljospoja ne treba preduzimati druge posebne mjere osim mjera predviđenih u čl. 77. do 79. ovog pravilnika

## Slide 4: UZEMLJENJE DALEKOVODNIH STUBOVA
  Najčešće korišćeni tipovi uzemljivača su:
  Uzemljivač tipa A1
  Uzemljivač tipa B1
  Uzemljivač tipa C1
  Uzemljivač tipa D1
  Uzemljivač tipa D2

## Slide 5: REZULTATI PRORAČUNA

## Slide 6: REZULTATI PRORAČUNA – TIP A1
Maksimalne dobijene vrijednosti za napon dodira i napon koraka:
Udodira=16.3452 kV Ukoraka=2.0667kV
Vrijeme trajanja 1KS: 0.3s -> Udoz=250V (Udoz=75/t)

## Slide 7: REZULTATI PRORAČUNA – TIP D1
Maksimalne dobijene vrijednosti za napon dodira i napon koraka:
Udodira=6.7904kV
Ukoraka=0.9879kV

## Slide 8: REZULTATI PRORAČUNA – TIP D2
Maksimalne dobijene vrijednosti za napon dodira i napon koraka su:
Udodira=3.8119 kV
Ukoraka=0.6042 kV

## Slide 9: REZULTATI PRORAČUNA (TIP D1+SLJUNAK)
Za smanjenje opasnih napona dodira i koraka postavlja se sloj sljunka specifične otpornosti 3000Ωm debljine 35cm
Mijenja se specifična otpornost tla iznad uzemljivača i povećava se prelazni otpor stopalo-tlo
Rt=
Maksimalne dobijene vrijednosti za napon dodira i napon koraka su:
Udodira=135V
Ukoraka=22V
≤Udoz=250V

## Slide 10: PITANJA ZA DISKUSIJU I ZAKLJUČAK
Predviđena mjera tehničke zaštite je praktično izolovovanje tla oko stuba a ne poboljšanje otpora rasprostiranja. Šta je sa uzemljenjem stubova na lokacijema gdje se traži obavezno ispunjenje uslova u pogledu otpora rasprostiranja uzemljivača?
HVALA NA PAZNJI