## Slide 1: TERMIČKE GRANICE OPTEREĆENJA VODOVA PRENOSNE MREŽE R B2-04
Predrag Mijajlović
VI Savjetovanje CG KO CIGRE
Bečići, 14. - 18. maj 2019.

## Slide 2
Elektroenergetske prenosne mreže budućnosti: napredne mreže sa vizijom, zasnovane na liberalizaciji tržišta i promjenama u tehnologijama proizvodnje (obnovljivi izvori) kako bi se ispunili zahtjevi prema okolini i kvalitetnoj upotrebi električne energije.
UVODNE NAPOMENE
S I S T E M S K I P R O B L E M I
DeregulacIja EES
Veliki prekogranični protoci električne energije,
Povećana potrošnja električne energije
Rekonstrukcija i nadogradnja postojećih prenosnih vodova i/ili izgradnja novih
Faktor sigurnosti (n-1), djelimični ili potpuni raspad EES-a
Lokalne zajednice – vizuelni, prostorni i ekološki uslovi
Urbanističko-tehnički uslovi, Građevinska i Upotrebna dozvola

## Slide 3: TEHNIČKI PROBLEMI
Godina izgradnje
Dosatupnost novih tehnologija - dinamički temperaturni monitoring (smartgrid)
Najveća trajna temperaturna opterećenja DV
Sigurnosna visina provodnika do objekata pod njim
Geometrija dalekovoda i lasersko snimanje
FIZIČKE VELIČINE
Sunčevo zračenje,
Temperatura vazduha,
Brzina i smjer vjetra,
Vrijednost struje.

## Slide 4
Maksimalno dozvoljena opterećenja NV normalno su ograničena:
dozvoljenim zagrijavanjem faznih provodnika,
dozvoljenim padovima napona i
uslovima stabilnosti.
Maksimalno dozvoljena temperatura zagrijavanja provodnika ograničena je uglavnom:
dozvoljenim gubitkom mehaničke čvrstoće provodnika u toku eksploatacije,
temperaturom kapanja neutralne masti kojom se čelično jezgro Al/Če užeta štiti od korozije i
maksimalno dozvoljenim ugibom provodnika
Do zagrijavanja provodnika dolazi sa jedne strane uslijed dejstva struje uspostavljene u provodniku, a sa druge strane uslijed dejstva sunčevog zračenja. Temperatura zagrijavanja provodnika zavisi od zajedničkih režimskih i meteoroloških uslova:
strujnog opterećenja,
temperature okolnog vazduha,
brzine i pravca vjetra,
sunčeve radijacije,
prečnika provodnika,
stanja površine provodnika kao i
materijala i mehaničkih karakteristika provodnika.
ZAGRIJAVANJE = HLAĐENJE

## Slide 5: JEDNAČINA TERMIČKE RAVNOTEŽE

## Slide 6
Provodnik Al/Če |  |  |  |  |  | 
Presjek mm2 |  | 150/25 | 240/40 | 360/57 | 490/65 | Norma
1 | DIN | 470 | 645 | 810 | 960 | 1974
2 | PUS | 445 | 610 | 780 | 910 | RFN
3 | GB | 485 | 652 | 826 | 967 | GBN
4 | TS | 536 | 721 | 902 | 1066 | Termička sličnost
Rezultati su prikazani u Tabeli I, a računati su sa uslovima:
1. θa=350C, θp=800C,
2. θa=250C, θp=750C,
3. θa=350C, θp=800C, v=0.6m/s, Is=900W/m2,
4. θa=350C, θp=800C, v=0.6m/s, Is=900W/m2, E=0.9, αs=0.95.

## Slide 7
Chart: Intezitet termički trajno dozvoljene struje (A)
| -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | Temperatura ambijenta θa (C)
100 | 891 | 875 | 839 | 801 | 756 | 732 | 705
80 | 811 | 791 | 747 | 697 | 638 | 604 | 566
60 | 714 | 688 | 629 | 559 | 471 | 417 | 352
40 | 589 | 552 | 464 | 327 | 121 | 52 | 0
Intezitet termički trajno dozvoljene struje (A) za uslove: E=0.3, αs=0.6, v=0.6m/s, Is=900W/m2, a odnosi se na nov provodnik Al/Če 240/40 mm2 i D=0.0219 m

## Slide 8
Chart: Intezitet termički trajno dozvoljene struje (A) tradicional termička sličnost
| -5 | 0 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | Temperatura ambijenta θa (C)
100 | 921 | 904 | 869 | 830 | 784 | 759 | 732
 | 970 | 955 | 922 | 886 | 846 | 823 | 799
80 | 835 | 814 | 769 | 718 | 657 | 622 | 583
 | 855 | 835 | 791 | 742 | 684 | 651 | 614
60 | 731 | 704 | 645 | 571 | 479 | 423 | 354
 | 734 | 707 | 647 | 575 | 485 | 430 | 362
40 | 598 | 560 | 469 | 343 | 202 | 89
 | 591 | 554 | 461 | 335 | 215 | 60
Intezitet termički trajno dozvoljene struje (A) za uslove: E=0.5, αs=0.7, v=0.6m/s, Is=900W/m2, a odnosi se na Al/Če 240/40 mm2 i D=0.0219 m provodnik u eksploataciji 10 godina

## Slide 9
zaključci
Strujna opteretljivost nadzemnih vodova zavisi od ambijentalnih uslova koji vladaju u okolini voda;
Sa porastom temperature vazduha dolazi do znatnog smanjenja jačine trajno dozvoljene struje,
Starenjem provodnika odnosno oksidisanjem, povećava se prenosna moć vodova.
Sa povećanjem presjeka provodnika povećava se i vremenska konstanta zagrijavanja provodnika. Pri većim brzinama vjetra veća je količina toplote koja se odvodi konvekcijom, što znači da će brže doći do ustaljenog režima, a to indirektno ukazuje na smanjenje vremenske konstante zagrijavanja provodnika;
Što je veći presjek provodnika to je veća i vrijednost brzine vjetra pri kojoj brzina promjene granice strujne opteretljivosti postaje zanemarljiva;
Porast vremenske konstante zagrijavanja provodnika sa povećanjem struje, može se objasniti činjenicom da se sa povećanjem jačine struje povećava i vrijednost odgovarajuće stacionarne temperature provodnika, a onda je potrebno i duže vremena da bi se postigla ta temperatura;
Vremenska konstanta zagrijavanja provodnika raste sa povećanjem jačine struje, o čemu posebno treba voditi računa u slučajevima podešenja prekostrujne zaštite.