## Slide 1: ODREĐIVANJE I ANALIZA PARAMETARA POUZDANOSTI U ELEKTROENERGETSKIM MREŽAMA
Autori:
Milena Vukčević, spec.sci.
Prof. Dr Vladan Radulović

## Slide 2: 1. Uvod
Pouzdanost kao ključna komponenta kvaliteta električne energije
Pojava valorizacija šteta usljed neisporučene električne energije
Pokazatelji pouzdanosti predstavljaju mjeru za vrednovanje pouzdanosti.

## Slide 3: 2. Pokazatelji pouzdanosti - podjela
Osnovni
Dodatni
Orijentisani opterećenju i energiji
ENS
AENS
ACCI
Orijentisani potrošaču
SAIFI
CAIFI
SAIDI
CAIDI
ASAI

## Slide 4: 3. Proračun parametara za dva karakteristična slučaja
Čvor | Broj potrošača | La [kW] – prosječno opterećenje čvora
1 | 211 | 2532
2 | 136 | 1632
3 | 108 | 1296
4 | 128 | 1536
5 | 96 | 1152
6 | 66 | 792
K | Pogođeni čvor | Nc | Lc [kW] | Ui1 [h] | Ui2 [h]
1 | 2 | 136 | 1632 | 3 | 0.2
1 | 3 | 108 | 1296 | 3 | 0.2
2 | 6 | 66 | 792 | 2 | 0.17
3 | 3 | 108 | 1296 | 1 | 0.25
4 | 5 | 96 | 1152 | 1.5 | 0.3

## Slide 5: 3.1. Sistem napajan jednostrukim sistemom sabirnica

## Slide 6: 3.2. Sistem napajan dvostrukim sistemom sabirnica

## Slide 7: 4. Komparacija parametara za različite konfiguracije sistema
Pokazatelji | Slučaj I | Slučaj II
SAIFI | 0.6899 | 0.6899
CAIFI | 1.2660 | 1.2660
SAIDI | 1.4979 | 0.1554
CAIDI | 2.1712 | 0.2253
ASAI | 0.9998 | 0.9999
ENS | 13 392 | 1 389.84
AENS | 17.9758 | 1.8655
ACCI | 32.9852 | 3.4232
Primijenjen software MATLAB R2018a za proračun dobijenih parametara.

## Slide 8: 5. Zaključak
Značaj indeksa pouzdanosti
Budućnost
Prošlost
Predviđanje ponašanja sistema, zasnovano na empirijskim podacima, sa određenim procentom greške.
Blagovremeno preduzimanje adekvatnih mjera pouzdanosti.
Određivanje hronoloških promjena u sistemu.
Identifikacija dosadašnjih indeksa pouzdanosti.
Upoređivanje očekivanih prognoza sa stvarnim tj dobijenim rezultatima.

## Slide 9: Pitanje za diskusiju:
U radu je dat opis programa za proračun pokazatelja pouzdanosti za dva karakteristična slučaja koja su razmatrana. Da li se program može unaprijediti tako da obuhvata proizvoljnu konfiguraciju sistema, i koja su ograničenja ako postoje?

## Slide 10
HVALA NA PAŽNJI