## Slide 1: PROCJENA ADEKVATNOSTI SISTEMA PROIZVODNJE MONTE KARLO METODOM SA PRIMJEROM NA EES CRNE GORE
Branislav Bojić, spec. sci. el.
Prof. dr Vladan Radulović
Bečići, Maj 2019.

## Slide 2
POJAM POUZDANOSTI EES
Sposobnost elementa da obavlja predviđene funkcije u toku određenog vremenskog intervala pod zadatim spoljašnjim uslovima
Pouzdanost EES
Hijerarhijski nivoi
Adekvatnost EES
Sigurnost EES
Statička pouzdanost
Dinamička pouzdanost
Podsistem proizvodnje
Podsistem prenosa
Podsistem distribucije
HN 1
HN 2
HN 3
Podjela pouzdanosti

## Slide 3
MONTE KARLO METODA ANALIZE POUZDANOSTI EES
Analitičke i metode simulacije (Monte Karlo metoda)
Simulacija bazirana na generisanju ravnomjerno raspoređenih slučajnih brojeva i njihovoj konverziji u eksponencijalnu raspodjelu vjerovatnoće
Veliki broj simulacija u cilju konvergencije procjenjenih vrijednosti
Slučajna (nesekvencijalna) i sekvencijalna simulacija
Nesekvencijalna simulacija
Sekvencijalna simulacija
Simulacija stanja sistema
Simulacija trajanja stanja
Simulacija prelaza stanja

## Slide 4
METODOLOGIJA ANALIZE ADEKVATNOSTI SISTEMA PROIZVODNJE EES
Procjena adekvatnosti sistema proizvodnje jednog ili više područja
II korak – Superpozicija ukupnog kapaciteta sistema sa satnom krivom potrošnje
III korak – Proračun pokazatelja pouzdanosti (LOLE, LOEE, LOLP, LOEP i dr.)
I korak – Generisanje operativne istorije stanja elemenata

## Slide 5
PROCJENA ADEKVATNOSTI SISTEMA PROIZVODNJE U EES CRNE GORE
Proizvodni kapaciteti u EES CG
HE Perućica | HE Piva | TE Pljevlja
5x38 MW; 2x58.5 MW | 3x114 MW | 225 MW
Simulirane vrijednosti proizvodnih kapaciteta i snaga konzuma EES CG

## Slide 6
REZULTATI
Margina raspoloživog kapaciteta u simuliranoj godini
Dobijeni pokazatelji pouzdanosti
 | LOLE (h/god) | LOEE (GWh/god) | EPNS (MW/god) | XLOL (MW/god) | LOLP | LOEP
Puni kapacitet | 1278 | 116.30 | ~14 | ~91 | 0.146 | 0.035
Smanjeni kapacitet | 1614 | 160 | ~19 | ~99 | 0.184 | 0.048

## Slide 7
PITANJA ZA DISKUSIJU
Da li je izvršeno poređenje dobijenih rezultata primjenom Monte Karlo simulacije sa rezultatima dobijenim primjenom neke druge metode?
Koliko je potrebno vrijeme izvršavanja ovakvih proračuna primjenom Monte Karlo simulacije?

## Slide 8
HVALA NA PAŽNJI!