## Slide 1: Izbor i primjena linijskih odvodnika prenapona na nadzemnim vodovima
Jasna Suljević
Crnogorski elektrodistributivni sistem
Dejan Peković
ETG grupa

## Slide 2: UVOD
Prenapon predstavlja napon između faznog provodnika i zemlje, ili između faza, čija tjemena vrijednost prelazi odgovarajuću tjemenu vrijednost najvišeg napona opreme
Upotreba odvodnika prenapona se smatra najdjelotvornijom zaštitom protiv tranzijentnih prenapona
Prednosti linijskih odvodnika sa polimernim kućištem:
  Nije potrebno ojačanje konstrukcije stuba za ugradnju
  Bolje preskočne karakteristike vodova
  Eliminacija rizika od povratnog preskoka postavljanjem na stubove blizu TS
  Ekonomična zamjena za zaštitnu užad

## Slide 3: Linijski odvodnik sa spoljašnjim iskrištem
Linijski odvodnik bez spoljašnjeg iskrišta
nisu konstantno spojeni na radni napon mreže
ne koriste se za ograničavanje sklopnih prenapona
nisu pod naponom, pa ne predstavljaju opasnost za osoblje koje održava vodove
niža cijena
lakoća ugradnje
ograničavanje sklopnih prenapona
ne dolazi do termičkog preopterećenja

## Slide 4: Izbor odvodnika prenapona
Određivanje parametara sistema
Provjera nenormalnih uslova rada
Izbor naznačenog napona
Klasa odvodnika
Lokacija odvodnika

## Slide 5: Simulacije u MATLAB Simulink-u
Naponi na transformatoru u normalnom pogonu
Naponi na transformatoru pri udaru groma u mrežu bez odvodnika prenapona

## Slide 6
Naponi na transformatoru pri udaru groma u fazu R na kraju voda
Odvodnici prenapona postavljeni u sve tri faze blizu transformatora
Odvodnici prenapona postavljeni u sve tri faze nakon druge dionice voda
Odvodnici prenapona postavljeni u sve tri faze nakon prve dionice voda

## Slide 7: Naponi na odvodniku prenapona
Odvodnici prenapona postavljeni u sve tri faze nakon prve dionice voda
Odvodnici prenapona postavljeni u sve tri faze nakon druge dionice voda

## Slide 8: Postavljanje odvodnika na više mjesta u mreži
Odvodnici postavljeni na dva mjesta u mreži
Odvodnici postavljeni na tri mjesta u mreži

## Slide 9: Struje kroz odvodnike prenapona
Odvodnik koji je najudaljeniji od mjesta udara groma
Odvodnik koji je najbliži mjestu udara groma

## Slide 10: ZAKLJUČAK
Rezultati primjene odvodnika su impresivni
Mogućnost eliminacije prekida prouzrokovanih preskokom i do 100%
Jednostavna ugradnja/zamjena
Mogu se koristiti cijelom dužinom ili samo na kritičnim dionicama dalekovoda
Povećavaju pouzdanost sistema

## Slide 11: Hvala na pažnji!

## Slide 12: Pitanja
Da li je u radu analizirana energija kroz odvodnike prenapona, i da li bi zbog tog efekta trebalo razmotriti postavljanje odvodnika prenapona na više lokacija, s obzirom da je u radu razmatrano na svakih 15 km?
Da li postoji mogućnost optimizacije broja odvodnika?