## Slide 1: -DIMENZIONISANJE UZEMLJIVAČKOG SISTEMA- TS VN/SN
Jovan Šćekić
Vladan Radulović
VI Savjetovanje CG KO CIGRE
Budva, maj 2019. godine

## Slide 2: UZEMLJENJE I UZEMLJIVAČ
-Uzemljivač je provodnik ili više provodnika koji su položeni u tlo i sa njim su u neposrednom kontaktu. Uzemljivački sistem čine međusobno povezani uzemljivači, zaštitni provodnici nadzemnih vodova, plaštovi kablova i druge metalne instalacije koje su u kontaktu sa tlom.
-Pod uzemljenjem podrazumijeva se povezivanje provodnih djelova sa zemljom, preko uzemljivača.

## Slide 3: STRUJA UZEMLJIVAČA PREMA STANDARDU IEEE 80-2000
Struja zemljospoja je promenjiva u vremenu

## Slide 4
Maksimalna struja uzemljivača : , gdje su:
-Korekcioni faktor koji uvažava jednosmjernu komponentu struje kvara
-efektivna vrijednost simetrične struje kvara (=3*)
- ukupni redukcioni faktor struje
STRUJA UZEMLJIVAČA PREMA STANDARDU IEEE 80-2000

## Slide 5
Nulta komponenta struje kvara u slučaju dvofaznog kratkog spoja sa zemljom:
Nulta komponenta struje kvara u slučaju jednofaznog kratkog spoja:
Često se efekti otpornosti mogu zanemariti.
STRUJA UZEMLJIVAČA PREMA STANDARDU IEEE 80-2000

## Slide 6
Faktori koji utiču na struju uzemljivača :
Otpornost uzemljivača
Nadzemni vodovi
Zakopani kablovi i cijevi
Asimetrija struje kvara
STRUJA UZEMLJIVAČA PREMA STANDARDU IEEE 80-2000

## Slide 7: Raspodjela struje u sistemu uzemljenja za najkritičniji kvar u TS VN/SN
v0
v0
v0
v0
t0
t0
k0
k0
k0
t0

## Slide 8: Raspodjela struje u sistemu uzemljenja za najkritičniji kvar u TS VN/SN
Struja uzemljivača za datu konfiguraciju:
Struja uzemljivača za proizvoljan broj vodova:
-ekvivalentna impedansa uzemljenja
-redukcioni faktori nadzemnih ili kablovskih vodova koji ulaze u postrojenje
-nulta komponenta struje koja za slučaj zemljospoja u postrojenju, teče po vodu i
-impedansa zaštitnog užeta ili plašta kabla kao uzemljivača

## Slide 9: DIMENZIONISANJE SISTEMA UZEMLJENJA
Sistem uzemljenja se dimenzioniše prema:
  toplotnim opterećenjima
  naponima koji se javljaju u sistemu uzemljenja
Kao materijal za uzemljivače koriste se materijali sa određenim toplotnim, mehaničkim i hemijskim karakteristikama (uglavnom pocinkovani čelik)
Najmanji dozvoljeni presjek provodnika u sistemu uzemljenja pri kratkotrajnom zagrijevanju određuje se pomoću izraza:
Propis definiše dozvoljeni napon dodira i koraka izrazima:

## Slide 10: HVALA NA PAŽNJI