## Slide 1: MOGUĆNOSTI POVEĆANJA PRENOSNOG KAPACITETA NADZEMNIH ELEKTROENERGETSKIH VODOVA U REALNIM METEOROLOŠKIM USLOVIMA
Dušan Vućić, spec.sci.el
Crnogorski operator tržišta električne energije

## Slide 2: UVOD
Tehnička ograničenja prenosne moći nadzemnih vodova se odnose na:
dozvoljeno zagrijavanje provodnika,
dozvoljeni pad napona,
granicu stabilnosti
Prenosni kapacitet kraćih DV je određen maksimalno dozvoljenom temperaturom zagrijavanja provodnika
Proizvođači Al/Fe užadi, većina pravila i preporuka definišu maksimalno dozvoljeno strujno opterećenje DV statički, na bazi dosta konzervativnih vremenskih uslova
Zavisno od meteoroloških uslova u određenim kratkim vremenskim intervalima, prenosni kapacitet DV može biti znatno veći od propisanog
Ovim se postiže maksimalno iskorišćenje nadzemnih vodova u realnom vremenu, siguran i ekonomičan prenos energije
Pomoću SCADA sistema moguće je integrisati online mjerenje temperature i strujnog opterećenja provodnika u realnom vremenu prema nekom matematičkom modelu

## Slide 3: STRUJNO OPTEREĆENJE NADZEMNIH VODOVA
Dozvoljeno strujno opterećenje voda zavisi od:
maksimalno dozvoljene temperature zagrijavanja,
temperature ambijenta,
intenziteta Sunčevog zračenja,
brzine i napadnog ugla vjetra,
materijala i dimenzija provodnika,
stanja površine provodnika
Maksimalno dozvoljena temperatura zavisi od:
dozvoljenog gubitka mehaničke čvrstoće provodnika tokom eksploatacije,
temperature kapanja neutralne masti za zaštitu čeličnog jezgra Al/Fe užeta od korozije,
maksimalnog dozvoljeniog ugiba provodnika, kao jednog od najvažnijih faktora
Pojedini 110, 220 i 400 kV vodovi su građeni za maksimalnu temperaturu zagrijavanja 60°C sa provjerom sigurnosnih visina za 80°C

## Slide 4
Najčešće su vodovi kompletno izgrađeni za maksimalnu temperaturu od 80°C
Jednačina toplotne ravnoteže u stacionarnom stanju:
PJ+PS=Pkon+Pzr
gdje je: PJ - snaga Jouel-ovih gubitaka [W/m],
PS - snaga zagrijavanja usljed sunčevog zračenja [W/m],
Pkon - snaga odvođenja toplote konvekcijom [W/m],
Pzr - snaga odvođenja toplote zračenjem [W/m].
ZAGRIJAVANJE PROVODNIKA
Do zagrijavanja provodnika dovode Džulovi gubici i Sunčevo zračenje
Proračun se pojednostavljuje tako što se Al/Fe provodnik smatra za izotermičko tijelo pri čemu je temperatura Al sloja i Fe jezgra ista
Snaga Džulovih gubitaka
PJ=kd·R_·I2
gdje su: R_ - električna otpornost pri jednosmjernoj struji (daje se u priručnicima i katalozima) [/m],
kd - koeficijent dopunskih gubitaka usljed površinskog efekta, i efekta blizine

## Slide 5
Električna otpornost provodnika se povećava u odnosu na otpornost za jednosmjernu struju zbog pojave površinskog (skin) efekta kp i efekta blizine kb
kd=kp·kb=kp+kb-1
Uvećanje otpornosti usljed magnetnih gubitaka u čeličnom jezgru se zanemaruje jer se gotovo sva struja uspostavlja u Al dijelu provodnika
Treba uzeti u obzir linearnu zavisnost između električne otpornosti i temperature:
R=R20·(1+α(θ-20))
Snaga zagrijavanja usljed Sunčevog zračenja:
PS =αS·IS·dp
gdje je: αS - koeficijent apsorpcije provodnika, (0,55÷0,95), najmanja je kod novih provodnika a povećava se starenjem provodnika,
IS - površinska gustina snage ozračenja usljed sunčevog zračenja, [W/m2]
dp - prečnik provodnika [m],
S - spoljna površina provodnika [m2]
ODVOĐENJE TOPLOTE
Odvođenje toplote se vrši zračenjem i konvekcijom
Pzr=kzr··dp·(θ-θa) kzr=σc·ε·((273+θ)4-(273+θa)4)/(θ-θa)
gdje je: kzr - koeficijent odvođenja toplote zračenjem [W/m2∙K],
θ - temperatura spoljnje površine provodnika [°C],
θa - temperatura ambijenta u [°C],
gdje je: σc - Stefan-Boltzmanova konstanta (σc =5,674∙10-8 W/m2∙K4) ,
ε - koeficijent emisije toplotnog zračenja - zavisi od stanja površine provodnika (za nove 0,3 a povećava se starenjem provodika)

## Slide 6
Konvekcija je proces odvođenja toplote sa površine provodnika strujanjem vazduha i može biti prirodna (slobodna) i prinudna (usljed dejstva vjetra)
Pkon=kkon·(θ-θf )· ·dp
gdje je: Pkon - snaga odvođenja toplote konvekcijom [W/m],
kkon - koeficijent odvođenja toplote konvekcijom [W/m2∙K],
θf - temperatura fluida (ambijenta) [°C],
Koeficijent kkon - količina toplote koja se u jedinici vremena odvodi konvekcijom sa jedinične površine za jediničnu razliku temperatura
kkon=Nu·f/l
gdje je: Nu - Nusseltov broj,
λf- koeficijent provođenja toplote fluida [W/m∙K],
l - karakteristična dimenzija (l=dp- za horizontalno postavljene provodnike kružnog poprečnog presjeka je, gdje je dp prečnik provodnika [m]
U slučaju prirodne konvekcije, Nusseltov broj je funkcija Grashofovog i Prandtlovog broja:
Gr=g·β ·(θ-θf )·l3/f2 Pr = f ·c·γf / f
N=A k·(Gr ·Pr) nk
gdje je γf - gustina fluida, (vazduha) [kg/m3]
a c specifična toplota [J/kg·K],
gdje je: g - ubrzanje usljed sile Zemljine teže: g=9,81m/s²,
β - koeficijent zapreminskog širenja fluida [1/K],
f - kinematska viskoznost fluida [m2/s],
konstante Ak i nk se daju u literaturi i zavise od vrijednosti od proizvoda Gr·Pr

## Slide 7
Zavisnost koeficijenta provođenja toplote λv i kinematske viskoznosti  od temperature:
f =2,42·10-2+7,2·10-5·θsr f =1,32·10-5+9,5·10-8·θsr
gdje θsr predstavlja aritmetičku sredinu temperature provodnika θ i okolnog vazduha θa u °C, dok je λv u W/K·m, a v=  u m²/s.
Kod prinudne konvekcije, Nu broj je funkcija Reynoldsovog broja; u analizama se koristi efektivni Reynoldsov kojim su obuhvaćeni efekti oba načina odvođenja toplote konvekcijom:
Reef=((Reeq+Re·cosα)2+(Re·sinα)2)1/2
gdje je: Reeq - ekvivalentni Reynoldsov broj, koji odgovara prirodnoj konvekciji,
Re - Reynoldsov broj koji odgovara prinudnoj konvekciji,
α - ugao između pravaca prirodne i prinudne konvekcije [°].
Ekvivalentni Reynoldsov broj, koji odgovara prirodnoj i prinudnoj konvekciji je, respektivno:
Reeq=(Ak·Pr nk/C)1/n·Grnk/n Re=v·dp/f
Kada je određen efektivni Reynoldsov broj, Nusseltov broj se računa preko relacije:
Nu=C’·Reef'·(G+E·sin(ϕv))p
ϕv - napadni ugao vjetra [°],
C, n, G, E i p su konstante čije vrijednosti zavise od napadnog ugla vjetra.

## Slide 8: PRIMJER PROAČUNA TERMIČKI TRAJNO DOZVOLJENE STRUJE
Određuje se intenzitet termički trajno dozvoljene struje Itd
- površina poprečnog presjeka je S=95/15 mm²,
- prečnik provodnika, dp=13,6 mm,
- električna otpornost provodnika na 20°C, R20=0,000301 Ώ/m,
- koeficijent promjene električne otpornosti sa temperaturom, α=0,00403 ,
- površinska gustina snage ozračenja usljed sunčevog zračenja, Is=1000 W/m²,
- koeficijent apsorpcije provodnika i emisije toplotnog zračenja, αs=0,8 i ε=0,7, respektivno
- brzina i napadni ugao vjetra, v=3 m/s i =30°, respektivno
- temperaturi okoline θa=35°C
- dozvoljena trajna temperatura provodnika θpmax=75°C.
Prema odgovarajućim relacijama, urađen je računarski program u programskom paketu MATALAB
Sastoji se iz dva segmenta:
grafičkog interfejsa, realizovanog uz upotrebu alata GUI,
koda za proračun.

## Slide 10: ZAKLJUČCI
Prezentovan je matematički model za proračun termički dozvoljenog strujnog opterećenja DV zavisno od meteoroloških uslova okoline
U pojedinim slučajevima se dobija znatno veća vrijednost od propisane (zavisno od standarda/preporuke), što pokazuju rezultati proračuna na primjeru voda Al/Fe 95/15 mm²
Zanemarenjem Sunčevog zračenja se dobija 8% veća vrijednost struje, a zanemarenjem prirodne konvekcije se dobija 1% manja vrijednost dozvoljenog strujnog opterećenja
Termički trajno dozvoljena struja se povećava tokom eksploatacije sa oksidacijom i starenjem provodnika
U svrhu što tačnijih proračuna koriste se sistemi za monitoring temperature provodnika i meteoroloških parametara duž trase DV u realnom vrmeenu
Konstantno se radi na poboljšanju modela za proračun i unaprijeđenju standarda i preporuka u cilju maksimalnog iskorišćenja prenosnih kapaciteta DV
Opisani proračun i tema rada su dio istraživanja za magistarski rad pod mentorstvom prod.dr Jadranke Radović na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici