## Slide 1
STK – A1
IV Savjetovanje CG KO Cigre

## Slide 2
Problematika zauljivanja generatora
u HE“Perućica“

## Slide 3
HE “Perućica” - opšte
5 generatora snaga po 40MVA
2 generatora snaga po 65MVA
2 generatora za sopstvenu potrošnju po 1MVA
Instalisana snaga 307MW
Planirana godišnja proizvodnja oko 950GWh

## Slide 4: Uopšteno o dielektricima
energetski procjep Eg> 3,5 eV
specifična električna otpornost ρ ~ 106 - 1018 Ωm
izdržljivost dielektrika u električnom polju – dielektrična čvrstoća Ekr
Klasifikacija dielektrika prema:
upotrebi
porijeklu
agregatnom stanju
dielektričnim svojstvima
načinu polarizacije

## Slide 5: Vrste izolacionih materijala
liskun (tinjac)
azbest
kremen (kvarc)
staklo
keramički materijali
voskovi
bitumen i asfalt
smole
silikonske smole
kaučuk i guma
vlaknasti i tekstilni izolacioni materijali
izolacioni lakovi
kitovi

## Slide 6: Podjela prema izolacionom svojstvu
slabi izolatori
dobri izolatori
odlični izolatori

## Slide 7: Održavanje generatora
vizuelni pregled pogona
kontinualno praćenje relevantinh veličina (napona, struja, temperatura i sl.)
zamjena potrošnih djelova/materijala
čišćenje i odmašćivanje
održavanje ambijenta oko generatora
redovni godišnji remonti

## Slide 8
Problematika zauljivanja generatora
statički sistem pobude s kliznim prstenovima
elektrografitne četkice – dio sistema uvoda u namotaj rotora
askijalno/radijalni ležaj na B strani
aksijalni ležajna A strani
konstrukcija generatora
ugljena prašina i uljne pare

## Slide 10: Pregled promjene otpora izolacije

## Slide 12
Chart: 
Otpor izolacije G5 | 2.14 | 0.16 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0 | 12.5 | 0.34
Chart: 
Napon na objektu G5 | 505 | 169 | 258 | 249 | 235 | 130 | 85 | 50 | 36 | 24 | 0 | 505 | 370

## Slide 13
Chart: 
Otpor izolacije G3 | 0.15 | 0.24 | 0.1 | 0.06 | 0.27 | 0.13 | 0.17
Chart: 
Napon na objektu G3 | 162 | 256 | 109 | 70 | 282 | 137 | 187

## Slide 14: Ispitivanja izolacionih sistema
ispitivanja se vrše u cilju preventivnog djelovanja
oslanja se na pravila i preporuke, kako međunarodne tako i domaće
ispitivanje izolacije statorskog namotaja
ispitivanje izolacije rotorskog namotaja

## Slide 15: Pitanja za diskusiju
Zašto je pad otpora izolacije rotora znatno izraženiji u odnosu na pad otpora izolacije statora?
Izanalizirati pad otpora izolacije na svim generatorima i objasniti evidentne razlike