## Slide 1: METODOLOGIJA KVANTITATIVNE PROCJENE STANJA ENERGETSKIH TRANSFORMATORA
Goran Martinović
PREDRAG MIJAJLOVIĆ
IV Savjetovanje CG KO CIGRE, Igalo, 11-14.maj 2015.

## Slide 2: OD ČEGA ZAVISI ŽIVOTNI VIJEK ETR?
Osnovni uslov za pouzdan, ekonomičan i dugotrajan rad ETR-a je da se, u procesu njegove nabavke, precizno i ispravno definišu zahtjevi u tenderskoj dokumentaciji, kako bi se stvorile pretpostavke za njegove optimalne tehničke performanse: dobra projektantska i konstruktivna rješenja, korišćenje kvalitetnih materijala i primjena adekvatnih tehnologija tokom izrade.
Kvalitet gotovog ETR provjerava se: tipskim, rutinskim i specijalnim ispitivanjima. Prijemna (rutinska) ispitivanja kod proizvođača, gledano iz ugla kupca, predstavljaju i prvu dijagnostičku kontrolu a dobijeni rezultati se koriste kao referentni za buduće praćenje stanja ETR.
Takođe, nakon preuzimanja i transporta do mjesta ugradnje, u toku montaže i prije puštanja u pogon – u cilju kontrole kvaliteta provedenih aktivnosti – obavljaju se prva ispitivanja na terenu.

## Slide 3
Tokom eksploatacije ETR je izložen procesima starenja pod uticajem niza normalnih i vanrednih pogonskih naprezanja: električnih, termičkih, hemijskih i mehaničkih. To zakonomjereno rezultira, većim ili manjim, smanjenjem stepena njegove pogonske pouzdanosti. Iz te činjenice i proizlazi neophodnost procjene faktičkog stanja ETR tokom eksploatacije.
Dijagnostika čije su osnovne komponente: mjerne metode, procedure, ekpertska i iskustvena znanja - predstavlja periodično i blagovremeno određivanje stanja ETR. Pouzdanost dijagnostičkih metoda determinisana je stepenom korelacije – koja je u osnovi stohastička – između stvarnog stanja i mjerenog parametra koji to stanje oslikava.
Dijagnostička kontrola u principu daje „tačkastu ocjenu“ pa se za relevantnu procjenu stanja ETR koriste analiza trenda dijagnostičkog parametra i njegova eksploataciona istorija.
Određivanje faktičkog stanja ETR-a predstavlja, uz plan upravljanja rizicima, osnovni element za strateško i tekuće upravljanje životnim vijekom transformatorskog parka.

## Slide 4: METODOLOGIJA ZA OCJENU FAKTIČKOG STANJA ETR
Metodologija za ocjenu faktičkog stanja ETR temelji se na sljedećim pretpostavkama:
ETR se sastoji od niza funkcionalnih podsistema koji omogućavaju ispunjenje osnovnih funkcija: prenos elektromagnetne energije, dobre karakteristike izolacionog sistema, mehanička otpornost namotaja i integritet strujnih kola.
Izbor korišćenih kontrola, mjerenja, analiza i dijagnostike, baziran je na funkcionalnom modelu kvara koji definiše potencijalne neispravnosti i osjetljiva mjesta u konstrukciji ETR pri zadatim uslovima eksploatacije.
Ocjena stanja je definisana u formi odgovora na niz pitanja o stanju funkcionalnih podsistema ETR-a utemeljenim na vjerovatnom scenariju razvoja kvara.

## Slide 5
Podsistem |  | Parametar stanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 
 |  | Vizuelna kontrola | Životni vijek | Monitoring | Konstrukcija | DGA | FHA | Električna ispitivanja | Održavanje | Termografija | Indikator kvaliteta | F(K)
1 | JEZGRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | NAMOTAJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | ČVRSTA IZOLACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | ULJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | PROVODNI IZOLATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | RASHLADNI SITEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | ZAŠTITNA I MJERNA OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | KOTAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | REGULACIONA SKLOPKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | F(J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Procjena stanja ETR I
Da bi se stanje ETR kvantitativno procijenilo, neophodno je definisati podsisteme ETR i odrediti im adekvatne težinske koeficijente. Podsistemi ETR su:
Jezgro (magnetno kolo i njegova izolacija, stezni sistemi, ekrani, šentovi, kolo uzemljenja),
Namotaji (namotaji, njihovi izvodi, spojevi i kontakti, stezni sitem namotaja),
Čvrtsa izolacija (glavna, međuzavojna, stezni sitem, odstojnici i barijere),
Ulje i način zaštite ulja
Provodni izolatori
Rashladni sitem (radijatori, ventilatori, zaporna armatura),
Zaštitna i mjerna oprema (buholc, rele pritiska, rele protoka,termo slika, pokazni instrumenti),
Kotao (dilatacioni sud)
Regulaciona preklopka (prekidački dio, birač i predbirač, pogon, vratila).
Vrijednosti težinskih koeficijenata, za podsisteme, iznose od 0.5 do 2.5 i određeni su na osnovu uloge i značaja podsistema za funkcionalnost transformatora

## Slide 6
 |  | Parametar stanja |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 
 |  | Vizuelna kontrola | Životni vijek | Monitoring | Konstrukcija | DGA | FHA | Električna ispitivanja | Održavanje | Termografija | Indikator kvaliteta | F(K)
1 | JEZGRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | NAMOTAJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | ČVRSTA IZOLACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | ULJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | PROVODNI IZOLATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | RASHLADNI SITEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | ZAŠTITNA I MJERNA OPREMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | KOTAO I DILATACIONI SUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | REGULACIONA SKLOPKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | F(J) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
Devet indikatora parametara stanja su: vizuelna kontrola, životni vijek, monitoring, konstrukcija, DGA analiza, FHA analiza, električna ispitivanja, održavanje i termografija. Njima su dodijeljeni težinski koeficijenti od 1 do 2.5 - određeni na osnovu njihove: dijagnostičke vjerodostojnosti, informativnosti i nivoa korelacije indikatora parametara stanja sa fizičkim procesima koji se dešavaju unutar transformatora.
Indikator kvaliteta podataka je numerički izraz vrednovanja kvaliteta, dostupnosti i vjerodostojnosti informacija korišćenih u procjeni stanja ETR. Daje se u nezavisnoj koloni i direktno definiše sam kvaltet procjene stanja ETRa.
Specijalna ispitivanja podrazumijevaju sljedeća mjerenja: prenosnog odnosa, induktivnosti usljed rasipanja, otpor izolacije magnetnog kola, otpor namotaja, vibracije, parcijalnih pražnjenja i sadržaja vlage u čvrstoj izolaciji, sa ocjenama od 0 do 5.

## Slide 8
Na osnovu kriterijuma procjene ocjenjuju se svaki podsistem na osnovu svih indikatora parametara stanja - ocjenama od 0 do 10. Tamo gdje određeni indikator stanja ne može dati adekvatnu ocjenu nekog podsistema podrazumijeva se ocjena nula (nije primjenjivo)-u tabeli su to su žuto markirana polja.
Zbog toga je maksimalna ocjena koju može dobiti ETR 7.96.
Rutinski indeks stanja transformatora je:
gdje je:
Sc(K,J) - ocjena stanja jednog podsistema ETR na osnovu jednog indikatora parametara stanja, F(K) - težinski koeficijent podsistema ETR, F(J) - težinski koeficijent indikatora parametara stanja.

## Slide 9
Indikator kvaliteta podataka, sa ocjenama od 0 do 10, dat je kao:
Konačni indeks stanja (KIS) - koji i definiše nivo pouzdanosti i raspoloživosti ETR - izračunava se oduzimanjem kvantifikovanog zbirnog indikatora specijalnih ispitivanja (ISI) od (RIS):

## Slide 10: KRITERIJUMI ZA PROCJENU STANJA ETR
Opis | Ocjena
Evidentirane marginalne pojave i neispravnosti bez uticaja na funkcionalnu spremnost. | 
Uočene pojedinačna slaba curenja ulja; manje površine zahvaćene korozijom; ljuspanje boje i/ ili manje neispravnosti instrumenata. | 
Umjerena degradacija koja još uvijek ne ugrožava funkcionalnu raspoloživost ali efikasnost i pouzdanost mogu biti ugroženi. Jača curenja ulja; neispravnosti elemenata sistema hlađenja; manje neispravnosti u sistemu zaštite ulja i/ili neispravnosti temperaturnih indikatora. | 
Dotrajalost ili oštećenje makar jednog od kontrolisanih elementa: neodgovarajuća funkcionalnost; ugrožena pogonska spremnost I raspoloživost; značajna curenja ulja; velike površine zahvaćene korozijom; ozbiljni problemi u sistemu hlađenja; greške u sistemu zaštite ulja; defekti provodnih izolatora; pregrijavanja ili preopterećenja; oštećenja zaštitne ; indikatorske I kontrolne opreme; prekomjerne vibracije. | 
Ocjena stanja | 
Vizuelna kontrola

## Slide 11: Životni vijek
Opis | Ocjena
Za eksploatacioni vijek transformatora < 30 godina | 
Za eksploatacioni vijek transformatora od 30-35 godina | 
Za eksploatacioni vijek transformatora 35-40 godina | 
Za eksploatacioni vijek transformatora 40-45 godina | 
Za eksploatacioni vijek transformatora >45 godina | 
Ocjena stanja | 

## Slide 12: Monitoring
Opis | Ocjena
On-lineDGA; fiberoptička kontrola temperature namotaja i magnetnog kola; senzori za mjerenje relativnog sadržaja vlage u ulju; monitoring parcijalnih pražnjenja; on-line praćenje provodnih izolatora; senzori za mjerenje vibracija – min 4 uređaja. | 
On-lineDGA; fiberoptička kontrola temperature namotaja I magnetnog kola; senzori za mjerenje relativnog sadržaja vlage u ulju; monitoring parcijalnih pražnjenja; on-line praćenje provodnih izolatora; senzori za mjerenje vibracija - min 3 uređaja. | 
On-lineDGA; fiberoptička kontrola temperature namotaja I magnetnog kola; senzori za mjerenje relativnog sadržaja vlage u ulju; monitoring parcijalnih pražnjenja; on-line praćenje provodnih izolatora; senzori za mjerenje vibracija - min 2 uređaja. | 
On-lineDGA; fiberoptička kontrola temperature namotaja I magnetnog kola; senzori za mjerenje relativnog sadržaja vlage u ulju; monitoring parcijalnih pražnjenja; on-line praćenje provodnih izolatora; senzori za mjerenje vibracija – ne postoji monitoring na ETR. | 
Ocjena stanja | 

## Slide 13: Konstrukcija i dizajn
Opis | Ocjena
Do trenutka kontrole ETR nije bilo bitnijih izmjena važećih standarda iz oblasti projektovanja I tehnologije izrade. Originalni projekat je prošao tipska ispitivanja. Za dati tip nijesu poznate manjkavosti projekta ili pogonska ograničenja. | 
Rijetka i mala prekoračenja naznačenog opsega; rijetka temperaturna ograničenja ili manje neadekvatnosti sistema hlađenja. Nema relevatnih saznanja o projektovanoj ili eksploatacionoj neefikasnosti. | 
Češća temperaturna ograničenja, prekoračenja naznačenih tolerancija; povišene vibracije, značajniji problemi u sistemu hlađenja. | 
ETR ne zadovoljava zahtijevane operativne kriterijume ili originalna konstrukcija ima ograničene performanse i pouzdanost pri radu u aktuelnim uslovima | 
Ocjena stanja | 

## Slide 14: DGA analiza ulja
Opis | Ocjena
Kod nezavisne DGA analize ulja ocjena kvaliteta sadržaja gasova rastvorenih u ulju sa ocjenom A; sadržaj vlage u ulju manji od 15 ppm; broj čestica u ulju ISO kod 10/7; 2 FAL1 i godišnji prirast <0.30 ili 1<2FAL5 brzina prirasta 0.30 ppm na godinu. | 
Kod nezavisne DGA analize ulja ocjena kvaliteta sadržaja gasova rastvorenih u ulju sa ocjenom A; sadržaj vlage u ulju manji od 15-25 ppm; broj čestica u ulju ISO kod 16/13; 1<2FAL5 brzina prirasta 0.30-0.50 ppm na godinu ili 1<2FAL5 brzina prirasta >0.50 ppm na godinu. | 
Kod nezavisne DGA analize ulja ocjena kvaliteta sadržaja gasova rastvorenih u ulju sa ocjenom B sa temperaturom>7000C; sadržaj vlage uulju >30 ppm; broj čestica u ulju ISO kod >18/15; 2FAL>5 a brzina prirasta je 0.5-1.0 ppm na godinu ili 1<2FAL5 a brzina prirasta >0.50 ppm na godinu. | 
Kod nezavisne DGA analize ulja ocjena kvaliteta sadržaja gasova rastvorenih u ulju sa ocjenom C ili 2FAL>5 a brzina prirasta >1.0 ppm na godinu. | 
Ocjena stanja | 

## Slide 15: FHA analiza ulja
Opis | Ocjena
Analiza fizičkih, hemijskih i električnih karakteristika ulja sa šifrom A nezavisne laboratorije | 
Analiza fizičkih, hemijskih i električnih karakteristika ulja sa šifrom B nezavisne laboratorije | 
Analiza fizičkih, hemijskih i električnih karakteristika ulja sa šifrom C nezavisne laboratorije | 
Ocjena stanja | 

## Slide 16: Električna ispitivanja
Opis | Ocjena
Riso i Rad - visoki i stabilni sa monotono opadajućim trendom tg - nizak (<0.35%) sa monotono rastućim trendom C – provodnih izolatora i namotaja - stabilan Iμ tipična slika za aktuelnu spregu, bez bitnije promjene inteziteta u donosu na fabrička ili prethodna mjerenja | 
Trend analiza Riso i Rad - pojava nelinearnosti koja ukazuje na početak degradacije izolacionog sistema Riso ne manji od 60% fabričkih vrijednosti, Rad ne manji od 80% fabričkih vrijednosti 0.35% <tg0.8% ; 5%<C/C <10% Iμ odstupanja od prethodnih mjerenja | 
Riso i Rad - ukazuje na značajnu degradaciju izolacionog sistema tg≥ 1% ; C/C≥10% Iμ – značajna odstupanja od prethodnih mjerenja | 
Ocjena stanja | 

## Slide 17: Istorija, održavanje, režimi i uslovi rada u pogonu
Opis | Ocjena
Naznačeni režimi rada. Rutinsko preventivno održavanje; analize ulja i obavezna rutinska električna ispitivanja se obavljaju planiranom učestanošći. Niska cijena održavanja. Normalni eksploataconi uslovi. | 
Naznačeni režimi rada Plansko korektivno održavanje. Održavanje sistema hlađenja zaštite ulja, kalibracija instrumenata, provjera zaštita; čišćenje, saniranje manjih curenja ulja. Normalni eksploataconi uslovi. | 
Naznačeni i nepovoljni režimi rada. Potreba za širim korektivnim zahvatima na isključenom ETR. Zamjena provodnih izolatora, saniranje curenja ulja, remont sistema hlađenja, opravke sistema zaštite ulja.Nepovoljni eksploataconi uslovi | 
Nepovoljni režimi rada. Zahtijeva značajno dodatno korektivno održavanje. Povećan broj prinudnih isključenja kao posljedica problema održavanja. Značajna curenja ulja; ozbiljna disfunkcija sistema hlađenja; pregrijavanje; pregrijavanje kontaktnih i spojnih mjesta; abnormalnosti u termičkoj slici kotla ETR. | 
Nepovoljni režimi rada Ozbiljni i skupi zahvatI korektivnog održavanja sa dužim vremenom van pogona. Nepovoljni eksploataconi uslovi | 
Ocjena stanja | 

## Slide 18: Termografija
Opis | Ocjena
Termička slika kontrolisanih elemenata ne ukazuje na prisustvo neispravnosti | 
Na termogramu su uočena odstupanja – abnormalnosti termičkog polja na identičnim simetričnim površinama | 
Na termogramu su uočene izrazite anomalije na identičnim simetričnim površinama | 
Ocjena stanja | 

## Slide 19: Indikator kvaliteta podataka
Opis | Ocjena
Redovni pregledi; ispitivanja; mjerenja; kontrole; održavanje; uredna eksploataciona i dokumentacija održavanja; dostupni su svi podaci i informacije neophodne za obavljanje procjene. | 
Najmanje jedan pregled, ispitivanje; mjerenje; kontrola; održavanje - nije obavljeno u predviđenom roku. Neažurirani podaci. | 
Ne obavljaju se pregledi, ispitivanja; mjerenja; kontrole; održavanje; u predviđenim rokovima; nema podataka ili su zastarjeli. | 
Ocjena stanja | 

## Slide 20: Dijagnostička kontrola u principu daje „tačkastu ocjenu“ pa se za relevantnu procjenu stanja ETR koriste analiza trenda dijagnostičkog parametra.
Konačni indeks stanja | Ocjena stanja
>6.4 | Odličan
>4.46.4 | Dobar
>3.24.4 | Oslabljen
>23.2 | Nepouzdan
2 | Kritičan
Konačni indeks stanja

## Slide 21: PROCJENA STANJA TRANSFORMATORA U POGONU
Energetski transformator | Naponski nivo |  |  |  |  | 
 | 110 kV |  | 220 kV |  | 400 kV | 
Konačni indeks stanja | U pogonu | Procjena | U pogonu | Procjena | U pogonu | Procjena
>6.4 | 6;6;4;6 | 6.77;6.66;6.66,7.36 | 3 | 6.80 |  | 
>4.46.4 | 10;27;10;10;38;34 | 6.4;5.19;5.88;5.91;4.68;4.83 |  |  | 5;31 | 5.8;5.02
>3.24.4 | 56;36;40;38 | 3.22;3.32;3.69;3.36 | 43 | 3.69 | 34 | 4.20
>23.2 | 35 | 2.81 |  |  |  | 
2 | 36 | 0.68 |  |  | 33 | 1.99
PS | 24.5 godina |  | 23 godine |  | 25.75 godina | 
PO | 4.83 |  | 5.24 |  | 4.25 | 
Prosječna starost svih ispitanih ETR |  |  |  |  | 24.59 godina | 
Za nešto više od godinu dana, na osnovu plana tekućih ispitivanja, ukupno je ispitano i procijenjeno 22 ETR u pogonu CGES-a , čija je prosječna starost iznosila 24.59 godina.

## Slide 22: Konačan indeks stanja
Chart: 
| kritičan | nepouzdan | oslabljen | dobar | odličan
ocjena | 2 | 1 | 6 | 8 | 5
Chart: 
| Prosječna ocjena | Prosječna starost | Broj ispitanih
110 kV | 4.83 | 24.5 | 16
220 kV | 5.24 | 23 | 2
400 kV | 4.25 | 25.75 | 4
Chart: 
| <10 | ≥20<30 | ≥30<40 | ≥40
Broj | 9 | 1 | 9 | 3
Ocjena | 6.47 | 5.19 | 3.43 | 3.53
Godine pogona ispitanih ETR
Ispitani ETR

## Slide 23: ZAKLJUČAK
U radu je, ukratko, predstavljena interna metodologija procjene stanja ETR-a u CGES-u.
Mada bi se na prvi pogled moglo zaključiti da je primijenjena metodologija prilično jednostavna, relevanta procjena stanja ETR zahtijeva ne samo specijalistička teorijska i iskustvena znanja, nego i potpunu eliminaciju šablonskog pristupa u interpretaciji i vrednovanju svih informacija.
Na očigledan način je - statističkom analizom obavljenih procjena - pokazano, kako vjerodostojna kvantitativna procjena stanja omogućava, čak i nedovoljno kompetentnom menandžmentu, da kvalitetno upravlja transformatorskim parkom.
I ne samo u pogledu strateškog planiranja već i sa stanovišta tekućih operativnih odluka zbog: lakog uočavanja prioriteta, jasnog sagledavanja neophodnih aktivnosti za povećanje raspoloživosti i pouzdanosti konkretne trafo jedinice, smanjenja broja neplaniranih ispada i rizika od havarije, kao i nophodnosti revitalizacije, potencijalne relokacije ili otpisa.