## Slide 1: NAMOT ENERGETSKOG TRANSFORMATORA BEZ PAPIRNE IZOLACIJE
Juso Ikanović, Momčilo Vujović

## Slide 2: Pitanja za diskusiju
1) Da li su, nakon ispitivanja, uzimani uzorci ulja iz modela i rađena DGA analiza ulja, i ako jesu, kakvi su bili rezultati ovih analiza?
Odgovor: Da, uzimani su uzorci ulja u dva navrata; prije ispitivanja za novo i čisto ulje i poslije ispitivanja. Postupak jednak kao kod uzimanja uzoraka ulja kod naponskih ispitivanja transformatora. Izvršena je potpuna DGA analiza u oba primjera u skladu sa standardom IEC 60567 i IEC 61181. Analizirani su karakteristični omjeri gasova; C2H2/C2H4, CH4/H2, C2H4/C2H6 koji su pokazali da se radilo o pražnjenjima niskog intenziteta.

## Slide 3: Pitanja za diskusiju
2) Šta je statistička obrada rezultata dielektričnih proračuna pokazala u primjerima kod konstrukcija sa povećanim nanosom laka i većim radijalnim širinama?
Odgovor: Podatke smo obradili Weibullovom distribucijom. Probojni napon sa 50 % vjerovatnoćom proboja iznosi oko 37 kV. Slične analize proveli smo i za ostale širine radijalnih kanala.
U članku objavljeni rezultati ispitivanja za kanal 1,5 mm su bez statističke obrade podataka koju nismo mogli provesti zbog malog broja ispitanih uzoraka.

## Slide 4: Pouzdanost dielektrične izdržljivosti grade 2, kanal 3 mm
Chart: Probojni napon Upr (AC) [kV]
 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.9999 | 99.9999 | 99.9996 | 99.9991 | 99.998 | 99.9957 | 99.9909 | 99.9816 | 99.9639 | 99.9313 | 99.8729 | 99.7709 | 99.5964 | 99.3045 | 98.8262 | 98.0581 | 96.8493 | 94.9871 | 92.1837 | 88.0745 | 82.2404 | 74.2817 | 63.9694 | 51.4834 | 37.6728 | 24.1432 | 12.8823 | 5.3477 | 1.5779 | 0.29373 | 0.029488 | 0.0013013 | 1.9363e-05 | 6.9001e-08 | 3.7978e-11 | 1.8449e-15

## Slide 5: Pitanja za diskusiju
3) Kakva su saznanja autora o najnovijoj tehnologiji tankoslojnih nanosa?
Odgovor: Tankoslojni nanosi laka na pravougaonoj žici kreću se između minimalnih vrijednosti 60 m i maksimalnih 110 m za izolaciju grade 1. Za izolaciju grade 2 minimalna vrijednost iznosi 120 m i maksimalna 170 m. Izolacija sa najvećim nanosom laka iznosi 180 m. Proizvođači lakom izolirane pravougaone žice lak izolaciju na žici nanose u više slojeva sa jednokratnom debljinom nanosa od 5 m. Time se obezbjeđuje dobar kontinuitet nanosa laka. Po našim spoznanjima to je „najnovija“ tehnologija nanosa laka u ovom segmentu industrijske proizvodnje.

## Slide 6
HVALA NA PAŽNJI