## Slide 1: OPTIMIZACIJA I NORMIRANJE PRESJEKA PROVODNIKA KABLOVSKIH VODOVA

## Slide 2
Rad na planiranju mreže će biti mnogo lakši ako se ne upotrebljavaju trenutno traženi, nego normirani elementi mreže.
Elementi mreže mogu se optimizovati za određeni period vremena upotrebe ako su im određeni intervali opterećenja - početno i najveće dopušteno opterećenje u normalnom pogonu i porast opterećenja.
Za istraživanja ekonomičnosti upotrebljavaju se funkcije cijena i troškova, i to kao korelacija sa opterećenje

## Slide 3: 1. UVOD
Optimizacija elemenata elektrodistributivne mreže sastoji se od optimizacije investicija i optimizacije predvidivih troškova za vrijeme pogona.
Upoređivanjem tako dobijenih troškova za elemente sa različitim parametrima, ali jednake vrste i vijeka trajanja, dobija se optimalno rješenje za određeni element koji ispunjava određene zadatke u mreži.

## Slide 4
U radu se navode specifičnosti pogona elektrodistributivne mreže grada Podgorice, oblik mreže, cijena polaganja kablovskih vodova, parametri i faktori potrebni za optimizaciju i normiranje presjeka kabla.

## Slide 5: Kablovska mreža ED Podgorice radi kao prstenasta sa otvorenim petljama. U slučaju ispada iz pogona jednog kabla 10kV potrošačima se obezbijeđuje napajanje sa kabla koji predstavlja rezervu kablu u otkazu. Za obezbjeđenje dovoljne snage, za najnepovoljniji slučaj da je kvar nastao na početnoj dionici kabla, kako bi svi potrošači predviđeni za normalan pogon i potrošači priključeni na kabl u otkazu dobili napon, predviđa se da su oba kabla identična po prenosnoj moći, sa približno istom priključenom snagom, te rezerva prenosne moći ispravnog kabla mora biti jednaka bar polovini ukupno dozvoljenog opterećenja.

## Slide 6: 2.3. Optimizacija presjeka kabla
Optimizacija elemenata elektrodistributivne mreže sastoji se od optimizacije investicija i optimizacije predvidivih troškova za vrijeme pogona.
Horizont planiranja ne mora se poklopiti sa trenutkom otpisa ulaganja, tako da se na horizontu planiranja pojavljuju i preostale vrijednosti ulaganja.

## Slide 7: 2.3. Optimizacija presjeka kabla
Radi upoređenja varijanti, troškove investicija, nastali u raličitim vremenima razdoblja planiranja se aktualizuju na početni trenutak.
Gubici snage se vrednuju i pripisuju komponenti koja ih je generisala, a onda svedu na početni trenutak.
Takođe, preostala vrijednost ulaganja se aktuelizuje na početni trenutak.

## Slide 8
Za troškove gubitaka i-tog koraka investicija za kablove jednakih parametara vrijedi [1]:

## Slide 9
gdje su za trenutke ulaganja ti:
za i=1

## Slide 10
koeficijenti a(ti) određeni slijedećim izrazima

## Slide 11
a jedinični troškovi gubitaka snage po (km) u prvoj godini određeni su izrazima:

## Slide 12
gdje su:
- dop=Idop/Idoz - relativno dopusteno opterećenje
- (0)=I(0)/Idoz - relativno opterećenje u trenutku t=0
- Kv(0) - jedinični troškovi zbog gubitaka snage Pv(0) u prvoj godini, po kilometru dužine
- Pv(0) - gubitak snage u trenutku t=0
-  - faktor težišta gubitaka snage, jer je u praksi opterećenje na vodu najčešće raspodijeljeno, a ne koncentrisano.
I(0) - struja na početku kabla
r (Ω/km) - aktivni otpor provodnika po km (zavisno od presjeka i materijala provodnika)
kv - cijena gubitaka snage po kW i godini
m - broj pojedinačnih opterećenja
f - faktor porasta opterećenja

## Slide 13
Tehničko-ekonomski model, koji dopušta ne samo izračunavanje cijene rješenja jedne varijante, već i međusobno poređenje varijanti, za posmatrani period (1,n) godina može se dati slijedećim izrazom [1]:

## Slide 14
Zbirni aktuelizacijski faktor Q(t,f,q) zavisi od kvadrata faktor porasta opterećenja (f) i računa se pomoću izraza [2]:
gdje je:
f - faktor porasta opterećenja
q - aktuelizacijski faktor
t- trenuci nastanka ulaganja

## Slide 15
U relaciji (9) prva suma predstavlja zbir aktuelizovanih investicionih troškova (K(0) – jedinična cijena kabla (po km) (nabavka, transport i montaža), druga suma predstavlja zbir aktuelizovanih troškova za gubitke snage, a treća suma predstavlja zbir ostatne vrijednosti na kraju razmatranog razdoblja planiranja optimizacije (obično 50 godina). Faktori a(ti) uzimaju u obzir broj kablova, njihove dozvoljene struje opterećenja (Idoz) i njihovo najveće dopušteno opterećenje u normalnom pogonu (Idop) za trenutke ti. Zbirni faktori aktuelizacije Q(ti+1-ti, f, q) predstvaljaju vrijednost razlike između trenutaka nastupa ulaganja.

## Slide 16
Da bi se između više elemenata mreže sa različitim parametrima (različita opteretivost) koji sve jednako zadovoljavaju tehničke zahtjeve odabrao optimalni element mreže, moraju se uporediti ukupne aktuelizacijske vrijednosti posmatranog perioda od n-godina između većeg broja susjednih presjeka, pri čemu normirani presjek provodnika mora zadovoljiti što većem broju parametara (pocetno opterecenje, porast opterecenja, aktuelizacijski faktor itd). Dakle, za normirani presjek kabla, u posmatranom vijeku upotrebe, ne traži se apsolutni nego relativni minimumi kapitaliziranih troškova.
Optimizacija se sastoji u određivanju optimalnog opterećenja na početnoj dionici kabla.

## Slide 17
Koštanje radova i materijala za 1km trase kablovskog voda koji zavise od presjeka provodnika
Koštanje radova i materijala za 1km kablovskog voda koji ne zavise od presjeka i provodnika
Ukupna cijena za 1km trase kablovskog voda
Tip kabla XHE 49-A €/km €/km €/km trase
1x70/16 mm2, 6/10 kV 15450 51635 67085
1x95/16 mm2, 6/10 kV 16500 51635 68135
1x120/16 mm2, 6/10 Kv 17910 51635 69545
1x150/25 mm2, 6/10 kV 20160 51635 71795
1x185/25 mm2, 6/10 kV 22800 51635 74435
1x240/25 mm2, 6/10 kV 27630 51635 79265
1x300/25 mm2, 6/10 kV 32460 51635 84095

## Slide 18
Proračun u tabelama urađen je pri slijedećim pretpostavkama:
Dozvoljena vrijednost struje: Idoz=0.64xIn
Najveće dopušteno opterećenje u
normalnom pogonu: Idop=0.6xIdoz;
Faktor aktuelizacije: q=1.072;
Troškovi gubitaka: kv=200€/(kW*a);
Broj trafostanica na 1 km dužine
kablovskog voda je: 3
Početno opterećenje: I(0)=50A,
I(0)=60A‚i
I(0)=80A;
Faktori porasta opterećenja: f=1.02, f=1.03 i f=1.04.
Razdoblje pogona: 50godina

## Slide 19
Analizom zaključaka dobijenih na osnovu tabele IV, tabele V i tabele VI, koje predstavljaju rezultate varijacije početnih opterećenja, faktora porasta opterećenja, dozvoljenih vrijednosti struja opterećenja i razdoblja planiranja, može se zaključiti:
da je za mala početna opterećenja i male poraste opterećenja optimalan presjek kabla 10kV tipa XHE 49-A 1x120/16mm2, a
za sve ostale slučajeve optimalan presjek kabla 10kV tipa XHE 49-A 1x240/25mm2.

## Slide 20: ZAKLJUČAK:
Sa ekonomskog stanovišta najpovoljnije je kablove tipa XHE 49-A, napona 6/10 kV, u normalnom pogonu, opterećivati sa 60% dozvoljene snage (Sdop=0.6*Sdoz=0.6*fku*Sn, gdje je fuk - ukupni korekcioni faktor za kablove).
Za početna opterećenja oko I(0)=60A do oko I(0)=80A, mreže planirati sa kablovima XHE 49-A 1x240/25mm2. Ovo se naročito preporučuje ako se očekuju visoki porasti opterećenja. Visoke vrijednosti početnih, a i visoki porasti opterećenja su obično na početnim dionicama kablovskih vodova (izlazi iz TS X/10kV).

## Slide 21
3. Za početna opterećenja manja od oko I(0)<60A, mreže planirati sa kablovima XHE 49-A 1x120/16mm2.
Ako se pri malim opterećenjima očekuju visoki porasti opterećenja predvidjeti mreže sa kablovima XHE 49-A 1x240/25mm2.