## Slide 1: Uporedna analiza dodatnog tereta prema našim i stranim standardima
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
Nina Šišević, dipl. el. ing. Prof. dr Jadranka Radović
CGES AD Elektrotehnički fakultet, Podgorica
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE

## Slide 2
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
Dodatni teret

## Slide 3
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV
Gdje je:
kz- koeficijent zone leda,
d – prečnik provodnika [mm]

## Slide 4
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
IEC standard 60826
Gdje je : b [mm]- debljina leda ,
δ [kg/m3] - gustina leda.
IEC standardi
NIVO POUZDANOSTI | POVRATNI PERIOD
I | 50
II | 150
III | 500

## Slide 5
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
Prema preporukama IEC-a, dodatni teret se određuje na sljedeće načine:
broj godina posmatranja ≥ 10 , srednja vrijednost ġ
broj godina posmatranja < 10 , srednja vrijednost ġ = 0.45 gmax
IEC standard 61174
IEC standardi
Vlažni snijeg i meko inje | 400 kg/m3
Tvrdo inje | 700 kg/m3
Glazirani led | 900 kg/m3

## Slide 6
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
Osvrt na višednevni prekid u snabdijevanju električnom energijom pojedinih gradova na sjeveru Crne Gore u periodu od 15.01.2013. do 03.02.2013. godine

## Slide 7
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
Poređenje uočenog dodatnog tereta sa projektovanim ledom
Jedinična masa snijega na koju je dalekovod (110 kV) projektovan:
msn, proj =1.2 [kg/m]
Dok je jedinična masa snijega
na dalekovodu (110 kV) iznosila:
msn =12.6 [kg/m]
Opterećenje na dalekovodu je bilo većeg
reda veličine u odnosu na projektovano opterećenje!

## Slide 8
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
Grafička uporedna analiza dodatnog tereta

## Slide 9
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
Grafička uporedna analiza dodatnog tereta

## Slide 10
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
Grafička uporedna analiza dodatnog tereta

## Slide 11
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
Zaključak
Adekvatno uvažavanje uticajnih klimatskih faktora pri određivanju opterećenja stubova nadzemnih EE vodova je od izuzetne važnosti.
U oblasti projektovanja objekata potrebno je sprovesti što više uporednih analiza propisa da bi se izvršio odgovarajući izbor materijala i način proračuna konstrukcija prilagođen našem podneblju i ispravno definisali klimatski parametri koje treba usvojiti u odgovarajućim Nacionalnim aneksima.
Pored pitanja izrade odgovarajućih nacionalnih standarda postavlja i pitanje proširenja i optimalnog rasporeda meteoroloških stanica.

## Slide 12
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
HVALA NA PAŽNJI!

## Slide 13
IV Savjetovanje CG KO CIGRE
Igalo, 11.-14.05.2015. godine
CRNOGORSKI KOMITET MEĐUNARODNOG VIJEĆA
ZA VELIKE ELEKTRIČNE MREŽE - CG KO CIGRE
Pitanja za diskusiju
Da li IEC standardi iz ove oblasti predviđaju dimenzionisanje elemenata prema istovremenom djelovanju vjetra i dodatnog tereta, i ako da na koji način ?