## Slide 1: KONCEPCIJA SISTEMA UPRAVLJANJA I ELEKTRIČNIH ZAŠTITA U RP 220 KV HE PIVA
Autori: Daković Nikola, EPCG; Gojko Blagojević, EPCG;
Damir Poljak, ProIntegris;

## Slide 2: Projekat modernizacije HE Piva:
Zamjena rastavljača u RP 220kV – 2010 godine;
Zamjena primarne opreme u RP 220kV – 2012 i 2013 godine;
Zamjena el. zaštita i upravljanja poljima u RP 220kV – 2013 godine;
Zamjena el. zaštita agregata 120MVA – 2013 godine;
Zamjena postrojenja sopstvene potrošnje 230V DC - 2013 godine;
Ugradnja postrojenja sopstvene potrošnje 220V UPS - 2013 godine;
Ugradnja novog sistema za upravljanje i akviziciju podataka na nivou elektrane - 2013 godine;
Rekonstrukcija ulaznih zatvarača – 2014 godine

## Slide 3: Razvodno postrojenje 220kV HE Piva
Tri dalekovodna polja (DV443 Lukavica, DV264 Pljevlja 2, DV265 Pljevlja 1);
Tri agregatska polja (Agregat1, Agregat 2 i Agregat 3);
Jednostruke sabirnice koje su sekcionisane podužnim rastavljačima u tri sekcije.

## Slide 4: Rekonstrukcija postrojenja izvršena je zbog:
Dotrajalost opreme, povećan broj kvarova na opremi, nemogućnost nabavke rezervnih djelova;
Periodično ispitivanje električnih zaštita dalekovoda ukazalo je činjenicu da pojedini releji ne rade ispravno ( velika vremena rasipanja prarade pojedinih zaštita i veliki dijapazon vrijednosti prorada zaštita).
Pojedine zaštitne funkcije dalekovoda nijesu bile ispravne zbog kvara samog uređaja. Sve ove činjenice su ukazale da je potrebno izvrštiti zamjenu električnih zaštita u RP 220kV.
Uklapanje u novi sistem upravljanja elektranom

## Slide 6: Oprema koja je zamjenjena u RP 220kV:
Aluminijske sabirnicame Fi100/90;
Izolatori od kompozitnih materijala;
Rastavljači na elektromotorni pogon;
SF6 prekidači na motorno-opružni pogon;
SF6 strujni i naponski mjerni transformatori;
numeričke zaštite;
novi upravljački ormari;

## Slide 7: Oprema koja je instalisana u RP 220kV:
SF6 kombinovani mjerni transformatori
U sekcijama sabirnica ugrađeni su SF6 naponski mjerni transformatori
Sabirnička zaštita.

## Slide 8: Nivoi i načini upravljanja postrojenjem prije rekonstrukcije:
Izlaznim rastavljačima u dalekovodnim poljima, sabirničkim rastavljačima u dalekovodnim poljima i sabirničkim rastavljačima u generatorskim poljima moglo se upravljati samo iz KOP pripadjućeg polja i daljinski sa komandne table iz komande elektrane
Rastavljačima za podužno sekcionisanje sabirnica 220kV moglo se upravljati samo iz KOP generatora 1 i 2
Uključenje prekidača 220kV u generatorskim poljima moglo se vršiti: lokalno preko tastera za uključenje iz KOP i daljinskom komandom koja je se mogla izdati iz sihronizatora ili komadno potvrdnim prekidačam sa komandne table elektrane .
Isključenje prekidača 220kV u generatorskim poljima moglo se vršiti: lokalno preko tastera za isključenje iz KOP i daljinski sa komandne table elektrane.
Uključenje/Isključenje prekidača 220kV u dalekovodnim poljima moglo se vršiti: lokalno preko tastera za uključenje iz KOP i daljinski komandom izdatom sa komandne table elektrane. Isključenje prekidača u slučaju kvara na dalekovodu vršile su elektromagnetne zaštite dalekovoda.

## Slide 9: Nivoi i način upravljanja razvodnim postrojenjem nakon rekonstrukcije

## Slide 10: Upravljanje dalekovodnim poljem
Nivo upravljanja direktno iz ormara upravljanja na samom uređaju bez blokadnih uslova
Nivo upravljanja iz KOP( komandnog ormara polja) dalekovoda:
  Ručno upravljanje sa tastera
  Upravljanje sa Upravljačke jedinice polja-UPJ (6MD663).
    Upravljanje uređajima u polju
    Prećenje položajne signalizacije
    Pregled lista signala
Nivo upravljanja iz komande elektrane sa operatorske stanice
Nivo upravljanja iz dispečarskog centra Crne Gore. Upravljanje dalekovodnim prekidačima koje je omogućeno software preklopkom.

## Slide 11: Zaštitne funkcije koje su aktivirane u releju 7SD522
diferencijalna zaštita (ANSI 87L)
distantna zaštita (ANSI 21)
zaštita od preopterćenja (ANSI 49)
prekostrujna back-up zaštita (ANSI 51N)
zemljospojna usmjerna zaštita‚ (ANSI 67N)
zaštita od uklapanja na kvar (ANSI 50HS)
APU (ANSI 25)
lokator kvara

## Slide 12: Upravljanje rastavljačima za podužno sekcionisanje sabirnica
Nivo upravljanja direktno iz ormara upravljanja na samom uređaju bez blokadnih uslova;
Nivo upravljanja iz KOP agregata 2:
  Ručno upravljanje sa tastera;
  Upravljanje sa Upravljačke jedinice polja-UPJ (6MD611);
    Upravljanje uređajima u polju
    Prećenje položajne signalizacije
    Pregled lista signala
Nivo upravljanja iz komande elektrane.

## Slide 13: Zašitne funkcije u numeričkom releju sabirničke zaštite 7SS522
Diferencijalna zaštita sabirnica (ANSI 87BB)
Zaštita od otkaza prekidača (ANSI 50BF)

## Slide 14: Upravljanje agregatskim poljem
Nivo upravljanja direktno iz ormara upravljanja na samom uređaju bez blokadnih uslova;
Nivo upravljanja sa komandnog ormara polja (KOP) agregata;
  Ručno upravljanje sa tastera
  Upravljanje sa Upravljačke jedinice polja-UPJ
Nivo upravljanja iz komande elektrane;
  sa mozaika komandne table elektrane
  sa operatorske stanice u komandi elektrane

## Slide 15: Povratno napajanje sopstvene potrošnje 0,4kV
Komandovanje generatorskim prekidačem ručno ili sa UJP moguće je bez blokadnih uslova. U slučaju da nijedan generator nije sihronizovan na sabirnice 220kV, napajanje I sistema sabirnica sopstvene potrošnje biće omogućeno povratno: mreža 220kV-blok transformator 245/15,75kV-transformator sopstvene potrošnje15,75/0,4kV-sabirnice 0,4kV.
Na šinakim vezama generatora i blok trafoa biće instalirani prekidači i rastavljači na 15,75kV naponu;

## Slide 16
HVALA NA PAŽNJI