## Slide 1: KONCEPT ELEKTRIČNIH ZAŠTITA AGREGATA U USLOVIMA NAPAJANJA SOPSTVENE POTROŠNJE 0,4KV SA STRANE 220KV SABIRNICA U HE PIVA
Autori: Daković Nikola, EPCG; Ratko Pavićević, EPCG;
Danilo Rutešić, EPCG;
IV SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

## Slide 2: Projekat modernizacije HE Piva:
Zamjena rastavljača u RP 220kV – 2010 godine;
Zamjena primarne opreme u RP 220kV – 2012 i 2013 godine;
Zamjena el. zaštita i upravljanja poljima u RP 220kV – 2013 godine;
Zamjena el. zaštita agregata 120MVA – 2013 godine;
Zamjena postrojenja sopstvene potrošnje230V DC - 2013 godine;
Ugradnja postrojenja sopstvene potrošnje 220V UPS - 2013 godine;
Ugradnja novog sistema za upravljanje i akviziciju podataka na nivou elektrane - 2013 godine;
Rekonstrukcija ulaznih zatvarača – 2014 godine

## Slide 3: Proizvodna jedinica i sopstvena potrošnja
Proizvodnu jedinicu čine: Fransisove turbine snage 119,36MW, generatora 120MVA, aluminiske šinske veze napona 15,75kV; Blok transformator 245/15,75kV, 120MVA; uljnih kablova za 220kV naponski nivo, agregatsko polje u RP 220kV.
Sopstvenu potrošnju elektrane čine: postrojenje sopstvene potrošnje 0,4kV; postrojenje sopstvene potrošnje 220V DC i postrojenje sopstvene potrošnje 230V, 50Hz UPS. U predhodnoj fazi rekonstrukcije zamjenjeno je postrojenje 220V DC i ugrađeno je novo postrojenje 230V, 50Hz UPS.

## Slide 4: Zaštitni sistem agregata prije rekonstrukcije:
Elektro-magnetne zaštite, svaka zaštita imala je svoj relej;
Isključne funkcije primarne opreme( Buholc, kontaktni termometar, zaštite turbine, zaštite pobudnog sistema);
Djelovanje zaštitnih funkcija bilo je izvedeno preko isključnih releja: relej zaštita, relej BZ; relej za zaustavljanje pomoćnih pogona agregata.

## Slide 5: Karakteristike električnih zaštita prije rekonstrukcije:
Velika vremena rasipanja prorade pojedinih zaštita;
Veliki diapazon vrijednosti prorade zaštita;
Neispravnost releja pojedinih zaštita;

## Slide 7: Rekonstruisani redudantni sistem zaštita:
Sistem A:
Zaštita bloka generator transformator -7UM622;
Zaštita blok transformatora – 7UT613;
Kontrola isključnih krugova – 7PA30.
Sistem B:
Zaštita bloka generator transformator -7UM622;
Zaštita blok transformatora – 7UT613;
Zaštita od međuzavojnog spoja iste faze generatora - 7UT612;
Kontrola isključnih krugova – 7PA30.

## Slide 8: Zaštitne funkcije numeričkih releja
Zaštitne funkcije numeričkog relaja 7UM622:
prekostrujna zaštita(ANSI 50),
prekostrujna sa podnaponskim članom( ANSI 51/27),
termička zaštita( ANSI 49G),
diferancijalna zaštita generatora( ANSI 87G )-zaštita A,
diferencijalna zaštita bloka( ANSI 87GT) - zaštita B,
podnaponska zaštita( ANSI 27),
frekventna zaštita( ANSI 81),
zaštita od povratne snage( ANSI 32R ),
rotorska zaštita( ANSI 64R),
95% statorska zaštita( ANSI 59N),
100% statorska zaštita( ANSI 27TN ) – zaštita B,
naduzbudna zaštita V/f( ANSI 24 ),
zaštita od iznenadnog uklopa ( ANSI 50/27 ),
zaštita od nesimetrije( ANSI 46 ),
prenaponska zaštita( ANSI 59 ),
podnaponska zaštita( ANSI 27 ),
podimpedantna zaštita( ANSI 21 ),
zaštita od ispada iz koraka( ANSI 78 ).

## Slide 9: Zaštitne funkcije numeričkih releja
Zaštitne funkcije numeričkog releja 7UT613:
prekostujna zaštita ( ANSI 50 ),
diferencijalna zaštita transformatora( ANSI 87T ),
ograničena zemljospojna zaštita ( ANSI 87TN ) - zaštita A,
zemljospojna zaštita kotla transformatora ( ANSI 50/51N )-zaštita B,
termička zaštita transformatora ( ANSI 49T ) - zaštita A,
Zaštita kablovskog plašta (ANSI 50/51TN) – zaštita A.
Zaštitne funkcije numeričkog releja 7UT612:
diferencijalna transverzalna zaštita.

## Slide 10: Postojeće postrojenje sopstvene potrošnje i njegove karakteristike
I sistem sabirnica:
Napajanje sa odcjepa generatora 120MVA;
Napajanje povratno sa strane postrojenja 220kV – realizovano kao nužno napajanje( na agregatu 2);
II sistem sabirnica:
Napajanje iz dizel agregata;
Napajanje sa dalekovoda 35kV

## Slide 11: Karakteristike postojećeg sistema napanja sopstvene potrošnje 0,4kV
Veliki broj beznaponskih pauza u postrojenju
Veliki broj startova dizel agregata
Sistem povratnog napajanja na Agregatu 2 realizovano je kao nužno napajanje

## Slide 12: Budući koncept sopstvene potrošnje 0,4kV u HE Piva:
I sistem sabirnica:
Napajanje sa odcjepa generatora 120MVA;
Napajanje povratno sa strane postrojenja 220kV;
II sistem sabirnica:
Napajanje iz dizel agregata;
Napajanje sa dalekovoda 35kV

## Slide 13: Prikaz budućeg sistema sopstvene potrošnje 0,4kV HE Piva

## Slide 14: Karakteristike budućeg sistema sopstvene potrošnje 0.4kV u HE Piva
Povećanje pouzdanosti napajanja;
Smanjenje broja beznaponskih stanja u postrojenju;
Automatizacija upravljanja postrojenjem;
Uključenje postrojenja u novi sistem upravljanja sa nivoa elektrane;
Optimizacija upravljanja izvorima napajanja u postrojenju