## Slide 1
Marko Živković, dipl.el.ing
Crnogorski Elektroprenosni Sistem (CGES)
marko.zivkovic@cges.me
Prof. dr Jadranka Radović
Univerzitet Crne Gore - Elektrotehnički Fakultet jradovic@ac.me
NOVI SISTEMI ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM ( “WAMS” i “SCALAR”)

## Slide 2
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
- Novi softversko/hardverskim sistemi za poboljšanje upravljanja elektroenergetskim sistemom
UVOD
- Zahtjevi za kvalitetom električne energije, sigurnošću i pozdanošću napajanja potrošača, povećanje prekograničnih tranzita energije i sve većem udjelu obnovljivih izvora energije
- Bavićemo se istorijatom, prirodom, instalacijom, tehničkim i teorijskim opisom sistema WAMSa. Opisaćemo njegovu primjenu, opcije , kao i vezu sa drugim sistemima (SCADA, EMS, SCALAR )

## Slide 3
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
- Opterećenje na proizvodnju električne energije se povećalo dramatično poslijednjih godina
ZAŠTO WAMS ?
* Povećana prekogranična trgovina u Evropi
Prenos električne energije u Evropskoj mreži povećao se skoro 6-puta u periodu od 1975 do 2008
* Povećani input energije vjetra i planirana isključenja postojećih elektrana će uvećati dužine između proizvodnje i potrošača
* Ekstremni vremenski uslovi
- Energetski sistem ubrzano ide ka funcionisanju u granicama bliskim njegovim limitu
ZAKLJUČAK

## Slide 4
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
Wide Area Monitoring System - WAMS
- Sistem koristi sinhrofazore i pomaže pomoću veoma brzih analiza sistemskih situacija
- CGES posjeduje WAMS Sistem sa 4 PMUa
* Potreba za više energije povećanjem broja stanovnika i razvojem turizma i industrije
* Zahtijevi za smanjenjem emisije štetnih gasova
* Integracija i upravljanje novim izvorima obnovljive energije

## Slide 5
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
Od tradicionalne do mreže budućnosti
- Tradicionalne mreže
- Buduće mreže
• Centralizovana proizvodnja energije
• Energetski tok u jednom pravcu
• Proizovnja prati opterećenje
• Upravljanje bazirano na iskustvu iz prošlosti
• Manadžment sa strane potrošača
• Decentralizovana proizvodnja energije (obnovljivi izvori)
• Potrošači mogu postati takođe i proizvođači
• Multi-direkcionalni tok električne energije
• Upravljanje bazirano više u real-timeu

## Slide 6
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
TEHNIČKI I TEORIJSKI OPIS Phasor Masurament Unit (PMU)
- Na najvažnijim tačkama u mreži postave se Phasor Masuraments Unit (PMU)
(bitni proizvodni čvorovi (Elektrane), Interkonektivne TS, Veliki potrošački čvorovi - gradovi, industrija)
- Oni u visokoj vremenskoj rezoluciji, mjerenjem karakteristika fazora, prikupljaju sve bitnije informacije. Vrijeme otkucavanja snepšota: 1 mikrosekunda, dok je Apsolutna mogućnost greške mjerenja ugla: < 0.1 stepen
- Sve lokacje PMUova su vremenski sinhronizovane putem GPSa i povezane sa nadređenim dispečerskim centrom
- Na modernim displejima i više mogućih (User frendly) prozora prisutan je veliki broj aplikacija, grafickih prozora, tabela i mapa kojima je moguće vršiti veliki broj analiza, kao i direktan Real-Time monitoring

## Slide 7
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
Tipična arhitektura WAMSa
Istorijat
* 1893, Čarls Proteus Štrajmec je prezentovao naučni rad o uprošćenom matematičkom opisu forme talasa naizmjeničnog elektriciteta.
* Izumom Phasor measurement units (PMU) 1988 od strane Dr. Arun G. Phadke i Dr. James S. Thorp u Virginia Tech, Štrajmecova tehnika proračuna fazora evoluirala je u proračun real time mjerenja fazora koja su sinhronizovana (GPS-om).
* Najraniji izgrađeni prototipi PMUs su izgrađeni na Virginia Tech-u, i Macrodyne 1992

## Slide 8
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
Šta je to Phasor Masurament Unit (PMU)
- To je uređaj koji mjeri el. talase u el. mreži, koristeći uobičajene mjerače vremena za sinhronizaciju.
- Vremenska sinhronizacija omogućava sinhronizaciju real-time mjerenja u višestrukim udaljienim tačkama u mreži.
- U Power inžinjeringu se smatra jednim od najvažnijih mjerenih uređaja važnim za budućnosti energetskih sistema
- PMU može biti posvećeni uređaj, ili PMU funkcija može biti prilagođena u zaštitni relej ili neki sličan urećaj

## Slide 9
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
- Korištenjem PMU, jednostavno je detektovati abnormalne oblike talasnih formi. Oblik talasa koji se opisuje matemetički zove se fazor.
Šta je to Phasor Masurament Unit (PMU)
Vizuelni prikaz uzimanja informacija koje koristi WAMS
Projekcija Fazora
Suma fazora kao proizvod rotirajućih vektora
- PMU može da mjeri 50/60 Hz AC talasne forme (napona i struja) obično u razmacima od 48 uzoraka po ciklusu (2880 uzoraka u sekundi). Analogne AC talasne forme su digitalizovane od strane Analog to Digital konvertora po svakoj fazi. Phase-lock oscilator u kombinaciji sa GPSom, koji je referentni izvor vremena neophodan za visokobrzinsku sinhronizaciju. Rezultujući vremenski snapšotovi fazora mogu biti prenešeni u lokalni ili udaljeni receiver u tempu do 60 uzoraka po sekundi.

## Slide 10
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
Mogućnosti PMUova
- Fazor predstavlja oboje – magnitudu i fazni ugao sinusnog talasa. Mjerenja fazora u istom trenutku se zovu "synchrophasors“.
- Synchrophasor tehnologija omogućava vrhunski Aparat za Operatore Sistema i Planere koji mjere trenuitno stanje električnog sistema i omogućavaju upravljanje kvalitetom el. energije.
- Synchrophasori mjere napone i struje po principu ukrštanja lokacija i kao output mogu da daju precizne snapshotove naponskih i strujnih fazora
- Ova upoređivanja mogu se upotrijebiti da se procijene uslovi u sistemu – kao što su; promjene frekfuncije, MW, MVARs, kVolta, itd.
- Podaci se tada prenose u regionalne sisteme za monitoring koji se održavaju od strane lokalnih Nezavisnih Operatora Sistema (TSOova). Monitoring o 150 PMUova

## Slide 11
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
- Tehnologija omogućava precizna stredstva za uspostavljanje kontrole nad tokovima snaga iz raznovrsnih izvora električne energije (nuklearnih, uglja, vjetra, itd.)
- Tehnologija ima potencijal da mjenja ekonomiju isporuke električne energije tako što omogućava uvećanje toka električne energije po postojećim vodovima
- Tehnologija fazora će ući u novi proces da bi uspostavila novu centralizovanu i selektivnu kontrolu za tok električne energije kroz mrežu. Zagušenje prenosnih vodova (over-loading) i zaštita i upravljanje će zbog toga biti unapređenje na multi regionalnom nivou(EU, Kina, US) kroz interkonekciju TSOova
Prvi WAMS je instalisan 2000 godine u Bonneville Power Administration(USA).
Mogućnosti PMUova

## Slide 12
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
PRIMJENA I MOGUĆNOSTI WAMSa
* Negdje izmedju klasične SCADA/EMS kontrole i lokalnih zaštita (između statičke i dinamičke kontrole)
* Problematični regioni u Mreži mogu se uočiti na jednom od displeja u vidu žuto , ili crveno osjenčene oblasti
* Fleksibilni displej omogućava: prezentaciu trenutnih podataka, 2D i 3D time-based mjerenja i proračunate vrijednosti, Polar phasor diagrams, User designable data presentation, kao i opciju Multiple Windows
* Moguće je skladištiti sledeće opcije: PMU mjerenja, Rezultati aplikacija, i još mnoge. Svaki podatak je skladišten sa: Vremenom kad se dogodio,vrijedenošću, kvalitetom, itd. Export aplikacija je moguć kao CSV fajl ili neki drugi

## Slide 13
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
OSTALE MOGUĆNOSTI WAMSa
* Phase Angle Monitoring (PAM)
* Power Oscillations Monitoring (POM)
* Power Damping Monitoring (PDM)
* Line Thermal Monitoring (LTM)
* Voltage Stability Monitoring (VSM)
* INTERKONEKCIJA (Povezivanje) WAMS SISTEMA
(standardni protokoli IEEE1344-1995 i IEEE C37.118 koji su podržani)
- Eksterni WAM sistemi su u mogućnosti da komuniciraju sa Gateway-om pomoću fizičkih PMU uređaja. Funcionalnost filtera omogućava selektivnosti podataka ( npr. Samo naponi ali ne i struje ).
* Interface Manager – Integracija sa postojećom SCADA
- omogućava upravljanje sa procesnim podacima i alarmima dobijeni iz PSGuard u konvencionalnim SCADA/EMS sistemima. RTU standardni protokoli i specifični protokoli potrošača su obezbijeđeni za integraciju sa SCADAom

## Slide 14
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
SCALAR
- To je softverski paketu za praćenje i analizu atmosferskih pražnjenja koji je takođe od skora instaliran u NDC CGESa
- EUCLID je Evropska mreža za lociranje munja nastala saradnjom i udruživanjem mreža pojedinih zemalja sa ciljem otkrivanja i lociranja munja sa efikasnom detekcijom i preciznim lociranjem na području čitave Evrope. Sastoji se od 75 senzora - četiri različita tipa (LPATS3, IMPACT; LPATS-IV, IMPACT-ESP).
- Zemlje koje su uključene u EUCLID su: Njemačka, Austrija, Mađarska, Češka, Slovenija, Danska, Belgija, Luksemburg, Italija, Poljska, Slovačka, Norveška, Finska, Danska, Švedska i Francuska
- Cilj ove mreže je da se na osnovi saradnje pojedinih nacionalnih mreža za lociranje munja uspostavi jedinstvena mreža na području većeg dijela Evrope. Ovaj sistem memoriše sve dobijene podatke u posebne baze, koje mogu biti prilagođene potrebama korisnika, koji mogu dobiti razne podatke.

## Slide 15
Novi sistemi za unapređenje upravljanja elektroenergetskim sistemom ( “WAMS” i “SCALAR”)
Za svaki udar glavni parametri su:
–vrijeme udara;
–geografski položaj (geografska širina i dužina);
–amplituda i polaritet udara;
–broj povratnih udara.
Podaci dobijeni od svih senzora sesakupljaju u dva središnja pogonska centra, Karlsruhe(Njemačka) i Beč (Austrija), gdje se obrađuju istovremeno.
U projektu stvaranja prvog sistema za loiranje munja u Sloveniji su se 1996. godine udružili Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) i Elektro Slovenija (ELES). Sistem je pušten u pogon 1997. godine uz pomoć finskog meteorološkog instituta koji je doprinio softverom analizatora položaja. Sredinom 1998. su puštena u pogon dva LPATS III senzora koji su bili potpomognuti sa 8 senzora iz ALDIS Sistema. Ovaj sistem je nazvan SCALAR (Slovenski Centar za Avtomatsko Lokalizacijo Atmosferskih Razelekritev). U NDCu je ovaj sistem , takođe od skora u funkciji.

## Slide 16
Marko Živković, dipl.el.ing
Crnogorski Elektroprenosni Sistem (CGES)
marko.zivkovic@cges.me
Prof. dr Jadranka Radović
Univerzitet Crne Gore - Elektrotehnički Fakultet jradovic@ac.me
NOVI SISTEMI ZA UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM SISTEMOM ( “WAMS” i “SCALAR”)
HVALA NA PAŽNJI