## Slide 1: IMPLEMENTACIJA KORELATOR SERVISA SISTEMA SCALAR NA CRNOGORSKOJ PRENOSNOJ MREŽI
Goran Milev, EIMV
Vladimir Djurica, EIMV
Milan Laković, CGES
Ivan Asanović, CGES

## Slide 2: Arhitektura sistema
Elementi sistema:
  merenje elektromagnetnih talasa sa senzorima
  komunikacije za prenos podatka
  procesiranje podatka
  osnovne i napredne usluge
  korišćenje podatka kod koristnika

## Slide 3: Lokacije i tipovi senzora
  SLO: 2 senzora
  MNE 1 senzor
  SRB: 1 senzor (skoro još 1 senzor – u okolini Beograda)
  CRO: 3 senzora
  BIH: 2 senzora

## Slide 4: SCALAR je partner i suosnivač evropske mreže EUCLID
Glavne osobine EUCLID-a:
  kontinentalna mreža
  procesiranje, održavanje i pogon mreže na profesionalnom nivou
  procesiranje podataka iz senzora u Beču (OVE-ALDIS) i u Karlsruhe (SIEMENS-BLIDS)
  svi senzori podešeni, da omogućavaju uniformne podatke za čitavu Evropu
  156 senzora
  10 zemalja članica
  21 zemalja pokriveno

## Slide 5: Podaci o atmosferskim pražnjenjima
Realno vreme & arhiva

## Slide 6: Servisni i alatni segment sistema SCALAR

## Slide 7: Proces korelacije

## Slide 8: GIS – Geografski i topološko podaci

## Slide 9: GIS – Geografski i topološko podaci

## Slide 10: Korelacija po vremenu i prostoru
Udar groma
Rad prekidača
t  Tmax
t
t
Vremenska korelacija
Prostorska korelacija

## Slide 11: Korelacija izpada dalekovoda zbog udara groma

## Slide 12: Pitanja za diskusiju br.1
Da li CGES upoređuje reziltate korelator servisa sa stvarnim lokacijama kvarova na dalekovodima nastalim usljed atmosferskih pražnjenja?
Korelator servis za CGES operativno radi već 2 godine. U tom periodu je CGES CGES razmatrao lokaciju udara groma i stvarnu lokaciju kvara i zakljućijo da:
Udar groma se može desiti na bilo kom dijelu dalekovoda ali lokacija kvara dalekovoda se usled prirode udara groma i njegovog prostiranja po dalekovodu, dešava na najslabijem dijelu dalekovoda.

## Slide 13: Pitanja za diskusiju br.2
Da li su u dosadašnjoj praksi zabilježena odstupanja I greške prilikom lociranja kvarova i ako jesu, koji su razlozi za to?
Prirodno je, da svaki sistem ima neku statističku verovatnoću odstupanja, pogotovo u merenju kompleksnih pojava kao što je udar groma. Ali zbog velike populacije takvih događaja se može statistički predvideti ta odstupanja. U našem slućaju smo Korelator servis unapredili sa procesiranjem multi – koridora (koridori širine 500 m , 1000m, 2000 m) oko linije dalekovoda i sa time povećali efikasnost korelatora za 24 %.

## Slide 14: Pitanja za diskusiju br.3
Koje su, po mišljenju Autora, mogućnosti za dalje unaprjeđenje ovog servisa?

## Slide 15: Praćenje razvoja oluje
Kompozitna slika oborina i atmosferskih pražnjenja

## Slide 16: Alarm servis

## Slide 17: Visokoreslocuijska karta gustine udara gromva

## Slide 18: Izloženost linijskih objekta od udara gromova