## Slide 1: ANALIZA UGRADNJE OSMOG AGREGATA U HE “PERUĆICA” U KORELACIJI SA SISTEMOM ZA PREVOĐENJE VODA RIJEKE ZETE U AKUMULACIJE “KRUPAC” I “SLANO”
MOMIR GRBOVIĆ
NOVICA DAKOVIĆ
LELA BATAKOVIĆ

## Slide 2: KARAKTERISTIKE HE „PERUĆICA“
Koristi vode sliva rijeke Gornja Zeta koje dotiču u Nikšićko polje
Faze izgradnje:
1960. – izgrađene su sve akumulacije (Krupac, Slano i retenzija Vrtac), dovodni organi, cjevovod br. I, mašinska zgrada sa dva agregata od po 40 MVA (br. 1 i 2) , razvodno postrojenje 110 kV od četiri polja i odvodna vada za agregate br. 1–7
1962. - izgrađeni su cjevovod br. II, tri agregata od po 40 MVA (br. 3, 4 i 5) i razvodno postrojenje 110 kV od osam polja
1976. - izgrađeni su cjevovod br. III, dva agregata od po 65 MVA (br. 6 i 7) i razvodno postrojenje 110 kV od dva polja
Planirano je da se ugradi agregat br. 8 snage 65 MVA, za koga su, u okviru prethodnih faza, izgrađeni svi dovodni i odvodni organi, pomoćni i zajednički pogoni i određeno mjesto za njegovu ugradnju u mašinskoj zgradi

## Slide 3: KARAKTERISTIKE HE „PERUĆICA“
HIDROLOGIJA | 
Površina sliva | 850 km²
Prosječne godišnje padavine | 2072 mm/m²
Srednji godišnji proticaj | 49,74 m³/s
ENERGETSKI PODACI | 
Bruto pad | 550 m
Instalisana snaga | 307 MW
Moguća godišnja proizvodnja | oko 1300 GWh
Planska godišnja proizvodnja | 925 GWh
AKUMULACIJE | 
Krupac | 42 x 106 m³
Slano | 111,2 x 106 m³
Vrtac | 71,9 x 106 m³
DOVODNI ORGANI | 
Sistem kanala | oko 40 km
Kompenzacioni bazen | 180.000 m³
Tunel pod pritiskom | dužina 3,3 km ; proticaj 80,75 m³/s

## Slide 4: GODIŠNJA PROIZVODNJA HE „PERUĆICA“
Chart: 
| Akumulacije | Dotoci
Trenutno stanje | 22 | 78
Chart: Sa sistemom prevođenja
| Akumulacije | Dotoci
Trenutno stanje | 45 | 55
UDIO U GODIŠNJOJ PROIZVODNJI

## Slide 5: ENERGETSKI EFEKTI 8. AGREGATA
SA DODATNIM 8. AGREGATOM NAZIVNE SNAGE DOBIJA SE VEĆA RASPOLOŽIVA SNAGA ELEKTRANE (OKO 50 MW)
BOLJE ISKORIŠĆENJE VODA U RETENZIJI VRTAC
MOGUĆA GODIŠNJA PROIZVODNJA 8. AGREGATA U RASPONU OD 14 DO 26 GWh GODIŠNJE
U PERIODU IZUZETNO VELIKIH VODA MOGUĆA PROIZVODNJA ČAK I OKO 100 GWh (2009. i 2010. GODINA)
ENERGETSKO – FINANSIJSKI EFEKTI UGRADNJE 8. AGREGATA DOLAZE DO IZRAŽAJA NA OTVORENOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE

## Slide 6: FINANSIJSKI EFEKTI 8. AGREGATA (HUPX 2014.)

## Slide 7: FINANSIJSKI EFEKTI 8. AGREGATA (HUPX 2013.)

## Slide 8: PREVOĐENJE VODA RIJEKE ZETE
IZGRADNJA OBJEKATA ZA UVOĐENJE VODA RIJEKE ZETE U KRUPAC (TUNELI I KANALI) I OBJEKATA ZA SPAJANJE KRUPCA I SLANOG
BOLJA ISKORISTIVOST DOTOKA
SMANJENJE PLAVLJENJA NIZVODNO OD VODOZAHVATA
EFIKASNIJE KORIŠĆENJE AKUMULACIJA
U PERIODIMA VISOKIH DOTOKA PREVOĐENJE U AKUMULACIJE OMOGUĆAVA DA SE SKLADIŠTENA ENERGIJA PLASIRA NA TRŽIŠTE U „SKUPIM“ SATIMA (VRŠNA ENERGIJA)

## Slide 9: ZAKLJUČAK
MOGUĆNOST UPRAVLJANJA SNAGOM DOTOKA DO 485 MW I RASPOLOŽIVOM SNAGOM ELEKTRANE DO 350 MW
VEĆA GODIŠNJA PROIZVODNJA
UDIO PROIZVODNJE IZ AKUMULACIJA VEĆI OD 50%
FINANSIJSKI EFEKTI 8. AGREGATA OD 1.000.000 – 1.600.000 € (HUPX 2013. I 2014.)
VEĆA REZERVA SISTEMA
RAVNOMJERNIJA RASPODJELA SNAGE PO AGREGATIMA
BOLJA FINANSIJSKA OPTIMIZACIJA U SKLADU SA TRŽIŠTEM ELEKTRIČNE ENERGIJE

## Slide 10
Pitanje za diskusiju: Da li su autori analizirali efekte prevođenja voda rijeke Zete u akumulacije Krupac i Slano u periodu niskih padavina (sušni period) i uticaj na rad HE „Perućica“?

## Slide 11
HVALA NA PAŽNJI!