## Slide 1: USLOVI RAZVOJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE ZA NAPAJANJE KOMBINATA ALUMINIJUMA U PODGORICI

## Slide 2: PREDMET RADA
ANALIZA OBEZBJEĐIVANJA DIJELA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA EKONOMSKI I EKOLOŠKI PRIHVATLJIV NAČIN
20-23% UDIO U POTROŠAKOM KONZUMU EPCG.
NA GODIŠNJEM NIVOU 868 GWh.
Aktivna snaga 85 MW
POTREBA ZA REŠAVANJEM PROBLEMA NA EKONOMSKI I EKOLOŠKI PRIHVATLJIV NAČIN
MOGUĆNOST REŠENJA SA OBNOVLJIVIM IZVOROM ENERGIJE

## Slide 3: IDEJNO REŠENJE -> FN ELEKTRANA
DOVOLJNA KOLIČINA SUNČEVE ENERGIJE
DOVOLJNO PROSTORA
FEED IN TARIFF (PV SISTEMI U CG 150E/MWh)
EKOLOGIJA
EKONOMIJA
OSNOVNI PREDUSLOVI ZA GRADNJU I EKSPOLOATACIJU FN ELEKTRANE

## Slide 4: PRORAČUN SOLARNOG POTENCIJALA
ODREĐIVANJE OPTIMALNIH NAGIBNIH I AZIMUTNIH UGLOVA
UTICAJ TEMPERATURE
UTICAJ SJENKE OKOLNIH OBJEKATA
SAMOZASJENČENJE
PRORAČUN NA OSNOVU EKSTATERESTIČKE IRADIJACIJE (CLEAR-DAY MODEL)
PRORAČUN NA OSNOVU MJERENJA NA MIKROLOKACIJI

## Slide 5: K-KA FN ELEKTRANE
INSTALISANA SNAGA : 35MWp
SOLARNI PANEL : 300 Wp -> 116996 panela
POVRŠINA: 70 ha
NAGIBNI UGAO : 35 AZIMUTNI UGAO : -1
PRIKLJUČENJE NA 110 KV NIVOU
22 INVERTORA, NOMINALNE SNAGE 1.6 MW
SREDNJA DNEVNA INSOLACIJA 5.0384 kWh/m2
GODIŠNJA INSOLACIJA 1838.9 kWh/m2
GODIŠNJA PROIZVODNJA 48300 MWh

## Slide 6: PROCJENA PROIZVODNJE FN ELEKTRANE

## Slide 7: EKONOMIJA
Procijenjena proizvodnja = 48300 MWh/god
Procijenjeni investicioni troškovi = 35.000.000 €
Procijenjeni operativni troškovi = 13.2 Euro/MWh
Period eksploatacije = 25 god.
Raspoloživost fotonaponske elektrane =95%

## Slide 8: OTKUP E.E
Feed-In : IRR=18 %
Tržište: IRR=5 %

## Slide 9: OTKUP PREMA FEDD IN TARIFF
PRIHODI OD OTKUPA E.E PREMA FEED IN TARIF POKRIVAJU 30.78 % NA GODIŠNJEM NIVOU TROŠKOVA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U TOKU VIŠE TARIFE

## Slide 10: PRODAJA E.E NA TRŽIŠTU
PRIHODI OD PRODAJE E.E NA TRŽIŠTU POKRIVAJU 12,38 % NA GODIŠNJEM NIVOU TROŠKOVA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU U TOKU VIŠE TARIFE

## Slide 11: Pitanja
U radu je data analiza u pogledu energije, a pitanje za autore je da li su analizirali mogucnosti rada FN elektrana u pogledu snage koju KAP zahtijeva u svom proizvodnom procesu shodno dnevnom dijagramu?
Da li je u ekonomskoj analizi uzeto u obzir smanjenje izlazne snage panela u dužem vremenskom periodu i da li to i u kojoj mjeri utice na ekonomske paramtere investicije?