## Slide 1: Uticaj viših harmonika na rad sinhronog generatora
Miljan Jovović
Dragan Jovović

## Slide 2: Sadržaj
Obrađeno je nastajanje viših harmonika u sinhronom generatoru i njihov uticaj na ispravan rad generatora
Simulirano je nastajanje viših harmonika usljed rada tiristorskog mosta u pobudnom sistemu
Značaj mjerenja magnetnih rasipnih polja

## Slide 3: Oblik i jačina magnetnog polja u međugvožđu sinhronog generatora
Sinhroni generatori se konstruišu tako da oblik rezultantnog magnetnog polja bude što bliži sinusidalnom kako bi napon na generatoru bio sinusidalan i kako bi gubici usljed viših harmonika bili što manji.
Rezultantno magnetno polje u međugvožđu mašine dobija se sabiranjem magnetnog polja pobude (rotora) i magnetnog polja reakcije indukta (statora).
Oblik i jačina magnetnog polja zavise od konstruktivne izvedbe namotaja rotora i statora, od karakteristika magnetnog kola i od zasićenja magnetnog kola, od pobude i od opterećenja generatora.

## Slide 4: Uzroci nastajanja viših harmonika
Nehomogenost magnetnog polja generatora
Nelinearnost karakteristika elemenata električnog kola
Prelazni procesi u električnim kolima (promjena konfiguracije mreže, promjena opterećenja)
Elektronski prekidački elementi

## Slide 5: Posljedice nastajanja viših harmonika
Povećani gubici u električnim mašinama
Prenaponi i strujni udari
Interferencija sa telekomunikacionim, računarskim i drugim elektronskim elementima
Proboji dielektrika transformatora i kablova zbog harmoničnih prenapona
Greške u mjerenju električnih mjernih uređaja
Treperenje svjetlosti
Itd.

## Slide 6: Viši harmonici u obrtnom magnetnom polju sinhronog generatora
Nesinusiodalne struje s vremenskim harmoničnim članovima reda µ u višefaznom namotaju koji daje prostorne članove reda ν mogu dati ili direktno ili inverzno obrtno polje ili oba ili nijedno, što zavisi od vrijednosti ν, µ i broja faza m.
Red prostornog harmonijskog člana ν pokazuje koliko je puta kraća puna perioda(pozitivni i negativni polutalas)tog člana na obodu mašine od perioda osnovnog člana 2.
Red vremenskog harmonijskog člana µ pokazuje koliko puta je veća kružna frekvencija kojom pulsira neki član od kružne frekvencije ω kojom pulzira osnovni član.
Vremenski harmonici sadrže samo neparne članove, a prostorni harmonici mogu da sadrže i parne i neparne.
Obrtna polja viših harmonika
=Z, direktno obrno polje
Z, ne postoji direktno obrtno polje
=Z, inverzno obrno polje
Z, ne postoji inverzno obrno polje ; Z – cijeli broj
Ugaona brzina obrtnih magnetnih polja viših harmonika je µ/ν puta veća od brzine osnovnog člana obrtnog magnetnog polja , što ima za posljedicu indukovanje struje u masivnim dijelovima generatora, što izaziva dodatne gubitke, zagrijavanja i kočione momente.

## Slide 7
Obrtno magnetno polje rotora sadži prostorne harmonijske članove.
Obrtno magnetno polje statora sadrži prostorne i vremenske harmonijske članove.
Prostorni harmonijski članovi - su posledica geometrije i konstrukcije: međugvožđa, magnetnog kola mašine,namota rotora , namota statora i zasićenja magnetnog kola statora.Posledica - Oblik magnetno polja u međugvožđu nije sinusni.
Vremenski harmonijski članovi - potiču od nesinusoidalnih naizmjeničnih struja koje protiču kroz namote statora.
Viši harmonijski članovi (prostorni i vremenski) izazivaju: odstupanje magnetnog polja u međugvožđu od sinusnog oblika i zasićenje magnetnog kola.
Prigušni namotaj štiti mašinu od svih magnetnih polja koja se ne obrću sinhrono sa rotorom.

## Slide 8: Simulink model sinhronog generatora sa statičkim pobudnim sistemom

## Slide 9: Tiristorski most u pobudnom sistemu

## Slide 10: Rezultat simulacije
Linijski napon generatora
FFT analiza linijskog napona generatora

## Slide 11: Kvantitativne vrijednosti harmonika ukazuju na nedostatke u radu sinhronog generatora
Osnovni harmonik - stabilan osnovni harmonik ukazuje na dobar rad pobude i generatora. Promjenljivi i smanjeni iznos osnovnog harmonika ukazuje na povećane smetnje (probleme) u radu pobude i generatora.
Drugi harmonik (100Hz) - smetnje u statorskom dijelu magnetnog kola.
Treći harmonik(150Hz) - na slabiji rad pobude ili prejako zasićenje pojedinih dijelova magnetnog kola.
Četvrti harmonik(200Hz) - može biti žljebni harmonik. Zbog toga treba kod mašina s malim brojem žljebova po polu i fazi primjeniti namote s razlomljenim brojem žljebova po polu i fazi.
Peti harmonik(250Hz) - povećava gubitke i zagrijavanje generatora te izobličuje izlazni napon generatora.
Šesti harmonik(300Hz) - prejako izražene prenapone zbog komutacije tiristora.

## Slide 12: Mjerenje rasipnih magnetnih polja u sinhronim generatorima
Oblik promjene rasipnog magnetnog polja saglasan je sa oblikom promjene faznog napona sinhronog generatora. To znači da generatori sa jako deformisanim rasipnim magnetnim poljima imaju i adekvatne (loše) fazne napone.
Mjerenjem i frekventnom analizom promjena rasipnih magnetnih polja tokom vremena u stacionarnom radu ili u prelaznim stanjima (pokretanje, zaustavljanje, kočenje, promjena opterećenja) dobro se prepoznaju promjene i smetnje u radu sinhronog generatora.

## Slide 13: Pojedine pojave se manifestuju u različitim frekventnim područjima:
Osnovni harmonik (sinusni oblik s faktorom napona ) – svako odstupanje od ove vrijednosti siguran je znak određenog nedostataka ili kvara u električnoj mašini ili naponu napajanja namota.
Niži harmonici (f<50Hz) - harmonici brzine obrtanja( 250 obr/min=4,17HZ; νx4.17)- Ukazuju na nesimetričnost rotorskih impedansi.
Viši harmonici (f=50-1000Hz) – izobličuju sinusno elektromagnetno polje.
Tiristorski (komutacijski) harmonici (f=1-10kHz) – izazivaju parcijalna izbijanja sve do proboja izolacije.
Harmonici parcijalnih izbijanja prema paketu limova (f=10kHz-1MHz) – uzroci su tiristorski harmonici ili labavi štapovi statorskog namotaja.
Harmonici parcijalnih izbijanja unutar namota, mega harmonici (f=1MHz-100MHz) – uništavaju međuzavojnu izolaciju.

## Slide 14: Tangencijalna komponenta rasipnog magnetnog polja generatora u praznom hodu
Uzbudno polje prati sinusnu funkciju. Amplitude tangencijalne komponente magnetskog polja su ujednačene i stabilne, iznosi jačine sjevernog i južnog pola su jednaki, nema indikacije neispravne međuzavojne izolacije.
Na signalu tangencijalne komponente rasipnog magnetnog polja jasno se uočavaju distorzije koje su posljedica rada tiristorskog mosta.

## Slide 15: FFT tangencijalne komponente rasipnog magntog polja

## Slide 16: Radijalna komponenta rasipnog magnetnog polja u praznom hodu
Signal radijalne komponente je vrlo stabilan. Nema indikacije slabe izolacije statorskog namota.

## Slide 17: FFT radijalne komponente rasipnog magnetnog polja

## Slide 18: Zaključak
Prigušni namot je najbolje sredstvo za prigušenje viših harmonika.
Uočena su znatna parcijalna izbijanja kod sinhronih generatora u čijim su rasipnim magnetnim poljima izraženi viši harmonici koji potiču od komutacije tiristora.
Mjerenjem magnetnih polja generatora u raznim režimima rada i spektralnom FFT analizom mogu se utvrditi uzroci koji dovode do izobličenja magnetnog polja generatora.
Ugradnjom opreme za monitring magnetnih rasipnih polja može se pratiti ispravnost rada generatora u normalnom i prelaznim režimima rada.

## Slide 19: Hvala na pažnji!

## Slide 20
Podaci o generatorima u HE "Piva" | 
Nominalna snaga | 120MVA
Nominalna aktivna snaga | 114MW
Nominalni napon | 15.75 kV
Nominalna struja | 4389A
cosφ | 0.95
Nominalni pobudni napon | 235 V
Nominalna pobudna struja | 1180A
Stepen iskorišćenja | 98.5%
Brzina obrtanja | 250 ob/min
Koeficijent inercije | 4.2 s
Xd | 1
Xq | 0.6
Xaσ | 0.127
X˙d | 0.36
X˙˙d | 0.182
X˙˙q | 0.192
Ra | 0.004
Rf | 0.14
Tdo | 6.5s
T˙d | 2.35s
T˙˙d | 0.068s
T˙˙q | 0.05s