## Slide 1: GIPS IZ TERMOELEKTRANA KAO SEKUNDARNA SIROVINA
Autor:Snežana Đurović

## Slide 2
ZAKONSKA REGULATIVA O ZAŠTITI VAZDUHA
- Zakon o zaštiti vazduha „Sl.list CG“ br.25/10 od 05.05.2010.
- Uredba o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha „Sl.list RCG“ br.48/07 od 03.07.2008.
- Uredba o kriterijumima za određivanje najboljih dostupnih tehnika, za primjenu standarda kvaliteta, kao i za određivanje graničnih vrijednosti emisija u integrisanoj dozvoli „Sl.list CG“ br.07/08 od 01.02.2008.
- Uredba o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha „Sl.list CG“ br.25/10 od 08.07.2010.
- Pravilnik o dozvoljenim koncentracijama štetnih materija u vazduhu „Sl.list RCG“ br.04/82, 8/82.
Pravilnik o emisiji zagađujućih materija u vazduhu „Sl.list RCG“ br.25/01.

## Slide 3: OBAVEZE PRED PRISTUP EU
- Usklađivanje zakonske regulative sa zakonskom regulativom EU
- Smanjenja emisija štetnih materija na izvorima zagađenja
(prašina i gasovi CO, CO2, SO2, NOx i drugih štetnih materija
organskog i neorganskog porijekla)
- Emisija sumpor dioksida zavisi od kvaliteta uglja, tj. od sadržaja
sumpora u uglju
- TE “Pljevlja“ je 2009. godine izvršila zamjenu elektrofilterskog
postrojenja novim
- Programom zaštite životne sredine EPCG AD Nikšić od 2012-2016.
predviđena je ugradnja postrojenja za odsumporavanje dimnog gasa i
opredjeljena su sredstva za ugradnju istog.

## Slide 4: KARAKTERISTIKE PLJEVALJSKOG LIGNITA
Vrsta | Lignit
Asortiman | 0 – 30mm sa 20% nadzrna do 50mm
Donja toplotna vrijednost | 
- min. | 7 240 KJ/kg
- gar. | 9 200 Kcal/kg
- max. | 11 500 Kcal/kg
Sadržaj vlage | 35%
Sadržaj pepela | 25%
Maximalni sadrža pepela | 32%
Sadržaj sumpora | 1%
Sadržaj vodonika | 2,1%
Sadržaj ugljenika | 25,3%
Sadržaj kiseonika | 10,6%
Sadržaj azota | 1,0%
Pljevaljski ugalj spada u kategoriju visokokaloričnog mrkog lignita

## Slide 5: MONITORING EMISIJA U VAZDUH
God. | Prašina mg/Nm3 | t/god | SO2 mg/Nm3 | t/god | Nox mg/Nm3 | t/god | CO mg/Nm3 | t/god | CO2 % | t/god
2010 | 82 | 582,2 | 3229 | 22.92 | 480 | 3,40 | 38 | 269,8 | 11,4 | 1,56x106
2011 | 171 | 1299,66 | 4729 | 35,94 | 473,7 | 3600 | 32,5 | 249,6 | 10,7 | 1,74x106
Prosječne vrijednosti mjerenja produkata sagorijevanja
(MDK je 400mg/m3-postojeća postrojenja i 200mg/m3-nova postrojenja)

## Slide 6
  Emisija azotovih i sumpornih oksida i posledice po životnu sredinu

## Slide 7
ODSUMPORAVANJE
Gips koji se dobija u procesu odsumporavanja dimnih gasova u termoenergetskim postrojenjima poznat je kao ODG-gips ili sulfo gips
Dovod krečnjaka
Kotao Elektorfiltar Apsorber Dimnjak
Suspenzija gipsa
Gips dobijen odsumporavanjem dimnih gasova je vlažan, konačno odvojen i kristalan kalcijum sulfat dihidrat visoke čistoće. On nastaje u toku mokrog procesa odsumporavanja u pažljivo kontrolisanim uslovima krečnjačko/krečnog procesa poslije oksidacije vazduhom i naknadnom obradom gipsa.

## Slide 8
Mokri krečnjački proces odsumporavanja dimnih gasova

## Slide 9
Proces se odvija po reakcijama:
• CaO+H2O=Ca(OH)2
• Ca(OH)2+SO2=CaSO3 x ½ H2O+½ H2O
• CaSO3 x ½H2O+½O2+ 3/2 H2O=CaSO4 x 2H2O
Odnos sulfata (CaSO4) i sulfita (CaSO3) u tečnoj fazi zavisi od koncentracije SO2 u neprečišćenim gasovima i od katalitičkog uticaja letećeg pepela.
Ako se umjesto kreča koristi krečnjak, potrošnja je veća za 10-15% od stehiometrijske potrošnje određene reakcijama.
• CaCO3+SO2+½H2O=CaSO3x½H2O+CO2
• CaCO3+SO2+2H2O+½O2=CaSO4+2H2O+CO2

## Slide 10
Suvi proces odsumporavanja (apsorbent kreč)

## Slide 11
Odsumporavanje dimnih gasova pomoću CaCO3 može se predstaviti
reakcijama:
• S+O2=SO2
• CaCO3=CaO+CO2
• CaO+H2O=Ca(OH)2
• Ca(OH)2+SO2=CaSO3 x ½H2O+½H2O
• CaSO3 x ½H2O+½O2 +3/2H2O=CaSO4 x 2H2O
Ubrizgavanje sorbenata radi izdvajanja SO2 iz dimnih gasova se može vršiti na
sledeće načine:
• Ubrizgavanjem sorbenta u ložište kotla,
• Ubrizgavanjem sorbenta u konvektivni dio kotla,
• Ubrizgavanjem sorbenta u dimni kanal,
• Dodavanje sorbenata u dozator prijee ulaska uglja u mlin.

## Slide 12: Prednosti i nedostaci postupaka Mokri postupci Prednosti- visok stepen odsumporavanja od 95% Nedostaci-recikliranje otpadnih voda, taloženje čvrstih čestica u eliminatorima kapi, dogrijavanje dimnih gasova, nedostatak prostora pri ugradnji sistema za prečišćavanje u već izgrađenim postrojenjima. Polusuvi postupci Prednosti- na kraju procesa se dobija osušena čestica, nije potrebno dogrijavanje dimnih gasova Nedostaci-problem raspršivanja sredstava za apsorpciju i taloženje čvrste faze na zodovima dimnih kanala Suvi postupci Prednosti-suvi otpadni materijal i dimno gasovi nijesu zasićeni vodom Nedostaci:Stepen izdvajanja SO2 je 40-50%

## Slide 13
ZAKLJUČAK
Rok za dobijanje IPPC dozvole za TE”Pljevlja” je 2015.
Za dobijanje integrisane dozvole je potrebno ugraditi postrojenje za odsumporavanje gasova
Projektovanje ovog sistema mora uzeti u obzir sve zahtjeve koji se odnose na uklapanje ovog postrojenja u postojeće procese termoelektrane tu spada:
Analiza karakteristika uglja koji će se koristiti u narednom periodu pri čemu su posebno važni donja toplotna moć, sadržaj vlage i pepela, sadržaj sumpora, forme sumpora u uglju i stepen vezivanja sumpora tokom procesa sagorijevanja
Analiza karakteristika dimnog gasa kako na bazi proračuna, tako i na osnovu izmjerenih emisija;
Sastav i reaktivnost krečnjaka koji će se koristiti za pripremu suspenzije kao i mogućnosti transporta krečnjaka u potrebnim količinama;
Potrebno je definisati i način odlaganja gipsa
Odlaganje suvog gipsa komercijalnog kvaliteta sa mogućnošću njegove kasnije prodaje
Odlaganje suspenzije gipsa koji se može prodati nakon dodatnog tretmana
Miješanje suspenzije gipsa sa gustom hidromješavinom pepela i šljake i njeno odlaganje na deponiju pepela i šljake termoelektrane. U ovom slučaju gips nema mogućnost prodaje

## Slide 14
HVALA NA PAŽNJI