## Slide 1: Prof. dr Sreten Škuletić i Dr Vladan Radulović Elektrotehnički fakultet - Podgorica
Budva, 16 – 19 maj 2011. godine
MOGUĆNOST BRŽEG I JEDNOSTAVNIJEG PRORAČUNA SKLOPNIH PRENAPONA NASTALIH ISKLJUČENJEM KAPACITIVNIH STRUJA
II savjetovanje Crnogorskog komiteta CIGRE

## Slide 2
Primjeri primjene programa
Program za proračun sklopnih prenapona
Matematički model
Uvod
Zaključci
SADRŽAJ:

## Slide 3
Sklopni prenaponi
Sklopni prenaponi nastali isključenjem kapacitivnih struja:
Isključenje nadzemnog voda u praznom hodu,
Isključenje kabla u praznom hodu,
Isključenje kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne snage.
UVOD
Sam proces isključivanja kapacitivnih struja ne prouzrokuje prenapone. Međutim, napon koji nastaje između kontakata sklopnog aparata poslije isključenja (tzv. prelazni povratni napon), napreže dielektrik u međukontaktnom prostoru i može da izazove ponovni proboj između kontakata. Ova pojava može da izazove opasne prenapone.

## Slide 4
MATEMATIČKI MODEL
R, L i C omska otpornost, induktivnost i kapacitivnost jednog segmenta voda,
RG i LG omska otpornost i induktivnost generatora,
RT i LT omska otpornost i induktivnost transformatora.

## Slide 5
MATEMATIČKI MODEL

## Slide 6
MATEMATIČKI MODEL
Dva scenarija:
X

## Slide 7
MATEMATIČKI MODEL
Primjena Laplasove transformacije:

## Slide 8
Prednosti programa:
analize sa različitim nazivnim naponima i karakteristikama elemenata
analiza mogućnosti sklopnog aparata da prekine kapacitivnu struju uz provjeru nastanka opasnih višestrukih ponovnih proboja.
analiza potrebne vremenske funkcija uspostavljanja dielektrične čvrstoće međukontaktnog prostora u cilju izbora karakteristika prekidača koje će zadovoljiti u pogledu prekidanja kapacitivne struje u sistemu na mjestu ugradnje.
Ulazni podaci:
Parametri elemenata sistema
Karakteristike prekidača – funkcija uspostavljanja dielektrične čvrstoće
Izlazni podaci:
Amplituda prenapona
Vremenski dijagrami zavisnosti napona na vodu
PROGRAM ZA PRORAČUN SKLOPNIH PRENAPONA

## Slide 9
E | RG+RT | LG+LT | R | L | C | d
(kV) | () | (H) | (/km) | (H/km) | (nF/km) | (km)
110 | 20 | 0,3 | 0,131 | 1228,6 | 9,245 | 20
Tabela I. Parametri voda i izvora
Analizirana su dva slučaja sa aspekta brzine uspostavljanja dielektrične čvrstoće između kontakata prekidača.
U oba slučaja uzeto je da se visokofrekventna struja gasi prilikom trećeg prolaska kroz nultu vrijednost.
PRIMJERI PRIMJENE PROGRAMA

## Slide 10
U prvom slučaju analizirano je sporo uspostavljanje dielektrične čvrstoće u međukontaktnom prostoru prekidača.
Prvi slučaj
PRIMJERI PRIMJENE PROGRAMA
Primjenom urađenog programa se pokazuje da je u analiziranom slučaju došlo do 6 proboja dielektrika međukontaktnog prostora prekidača.
Koeficijent prenapona: 7.91
Vremenski oblik prenapona na kraju voda

## Slide 11
U drugom slučaju analizirano je brže uspostavljanje dielektrične čvrstoće u međukontaktnom prostoru prekidača u odnosu na slučaj I.
Drugi slučaj
PRIMJERI PRIMJENE PROGRAMA
Primjenom urađenog programa se pokazuje da je u analiziranom slučaju došlo do 2 proboja dielektrika međukontaktnog prostora prekidača
Koeficijent prenapona: 2.80
Vremenski oblik prenapona na kraju voda

## Slide 12
U radu je razmatrana samo jedna vrsta sklopnih prenapona i to sklopni prenaponi nastali isključenjem kapacitivnih struja. Operacije koje su uzrok isključenja kapacitivnih struja se vrlo često sprovode u praksi, pa je iz toga razloga neophodno razmotriti i analizirati uzroke i posljedice koji nastaju u realnim sistemima i pod mogućim uslovima koji se mogu pojaviti.
ZAKLJUČAK
Analizirani primjeri pokazuju da je pojava višestrukih proboja prilikom isključenja voda u praznom hodu izuzetno opasna i da može da izazove oštećenje izolacije. Iz toga razloga, prilikom izbora prekidača mora se voditi računa i o brzini uspostavljanja dielektrične čvrstoće u cilju potpunog onemogućavanja pojave višestrukih proboja. U tom smislu urađeni program može da se iskoristi i za analizu potrebnih karakteristika dielektrične čvrstoće međukontaktnog prostora prekidača u pogledu brzine njenog uspostavljanja u vremenu.

## Slide 13
Hvala na pažnji !
Pitanja?

## Slide 14: Prof. dr Sreten Škuletić i Dr Vladan Radulović Elektrotehnički fakultet - Podgorica
Budva, 16 – 19 maj 2011. godine
MOGUĆNOST BRŽEG I JEDNOSTAVNIJEG PRORAČUNA SKLOPNIH PRENAPONA NASTALIH ISKLJUČENJEM KAPACITIVNIH STRUJA
II savjetovanje Crnogorskog komiteta CIGRE