## Slide 1
ENERGETSKA I EKONOMSKA ANALIZA OPRAVDANOSTI IZGRADNJE MINI AKUMULACIJE U RETENZIJI VRTAC I POREĐENJE REZULTATA SA ANALIZOM PREVOĐENJA VODA ZETE U AKUMULACIJE „KRUPAC“ I „SLANO“
Branko Glomazić, Momir Grbović, Dušan Bulajić
EPCG AD NIKŠIĆ

## Slide 2: Uvod
Energetska i ekonomska analiza opravdanosti izgradnje mini akumulacije u retenziji „Vrtac“ energetske vrijednosti 10 GWh i upoređivanje sa rezultatima analize prevođenja voda Zete
Korišćena baza podataka dnevnog stanja retenzije Vrtac, kao i podaci o dnevnom stanju dotoka na rijeci Zeti za period 1969 – 2011.
Uvažene pretpostavke da dotok od 1999. godine na „Duklovom mostu“ zbog izgradnje nizvodnih objekata daje netačne podatke koji su veći nego realni za 30%
Dotoke do 100 MW je moguće tokom noćnih sati akumulisati u kanale i kompenzacioni bazen prethodnim obaranjem kote na ulaznoj građevini (Norinj)
Nijesu razmatrani gubici prilikom infiltracije vode
Korišćene cijene dobijene sa EEX berze („day ahead“) za period od 2007. do 2011. pojedinačno za profile band (baseload (00-24h)), pik (peak (08-20h)) i of pik (off peak (00-08h)) energije
Nijesu razmatrani efekti dopune akumulacija vikendima i praznicima (110 – 120 dana) u toku jedne kalendarske godine

## Slide 3: Energetska analiza
Uvažavajući navedena tehnička ograničenja (Pdotoka, Pmax HE „Perućica“) i radi maksimalnog iskorišćenja voda Zete skrenutih u mini akumulaciju postavlja se kao jedan od ograničavajućih parametara snaga dotoka P = 171 MW i definiše se ukupno 3 radna režima HE ‚‚Perućica’’:
R1 (Pdotoka < 171 MW)
R2 (171 MW < Pdotoka < 285 MW)
R3 (285 MW < Pdotoka)
Samo u radnom režimu R1 kada je snaga dotoka na Zeti manja od 171 MW moguće je svu prevedenu energiju u noćnom režimu 00-08 h iskoristiti u dnevnom režimu 08-20 h.

## Slide 4: Radni režim R1 (Pdotoka ≤ 171 MW)
W1 - energija koja je skrenuta iz Zete u akumulaciju u periodu (00-08 h)
0 MWh < W1 < 1368 MWh
W2 - skrenuta energija koja izlazi iz akumulacija u periodu (08-20 h)
W1 = W2
__ - angažovana snaga HE ‚‚Perućica“
Wak.staro = Wak.novo - nivo akumulacija se ne mijenja pri dotoku od P < 171 MW u slučaju potpunog skretanja toka Zete u Vrtac u noćnom režimu (00-08 h) moguće je svu akumuliranu energiju iskoristiti u dnevnom profilu (08-20 h)

## Slide 5: Radni režim R2 (171 MW < Pdotoka ≤ 285 MW)
W1 > W2 - energija skrenutog dotoka u akumulacije je veća od moguće iste energije koja izlazi iz akumulacija i koja se koristi u periodu 08-20 h
1368 MWh < W1 < 2280 MWh
0 MWh < W2 < 1368 MWh
W3 = W1 - W2 - energija koja ostaje u akumulaciji i koja se ne može iskoristiti u periodu 08-20 h
__ - angažovana snaga HE ‚‚Perućica“
Wnovo = Wstaro + W3 – nivo akumulacije se povećao za W3 i u zavisnosti od P dotoka W3 se kreće u opsegu 0 MWh < W3 < 2280 MWh

## Slide 6: Radni režim R3 (285 MW < Pdotoka)
W4 = (Pdotoka – 285 MW) * 24 h – mogućnost punjenja akumulacije 24 h (do max Pdotoka = 701 MW)
__ - angažovana snaga HE ‚‚Perućica“
Wnovo = Wstaro + W4 – nivo akumulacija se povećao za W4 i u zavisnosti od P dotoka W4 se kreće u opsegu 24 MWh < W4 < Pdotoka * (broj sati) MWh
W4 - energija koja se ne može iskoristiti pri snagama dotoka preko 285 MW i kojom se puni mala akumulacija u periodu 00-24 h

## Slide 7: Rezultati energetske analize kretanja vode
Detaljnom analizom stanja mini akumulacije u retenziji „Vrtac“ kao i stanja dotoka došlo se do energije koja se može poravnati na:
W2 - energija dnevnog poravnanja akumulacija
W3 - energija mogućeg nedjeljnog poravnanja akumulacija
Maksimalno moguće upravljati energijom do 85,456 MWh na godišnjem nivou
Radi poređenja dati su rezultati analize prevođenja voda rijeke Zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“

## Slide 8: Ekonomska analiza
Primjenjene su prosječne mjesečne cijene dobijene sa EEX berze („day ahead“) u periodu od 2007. do 2011. godine pojedinačno

## Slide 9
Ekonomski efekti prevođenja i poređenje sa analizom prevođenja voda Zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“
Mogući profit u slučaju izgradnje mini akumulacije u okviru retenzije „Vrtac“ od 10 GWh u odnosu na profit pri realizaciji projekta prevođenja voda rijeke Zete u akumulacije „Krupac“ i „Slano“ ( Varijante I) za cca 1,000,000.00 € manji na godišnjem nivou
Ograničenje Vrca (GWh) | W2+W3 (€) |  |  |  | 
 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
10 | 2,036,894.25 | 2,653,370.42 | 1,669,803.89 | 1,358,443.29 | 1,263,165.91

## Slide 10: Zaključak
Efekti izgradnje mini akumulacije:
Mogućnost upravljanja snagom dotoka do 285 MW samo određeni broj dana ne duži od 4
Upravljanje energijom na godišnjem nivou do 85.46 GWh
Bolje operativno upravljanje radom HE „Perućica” zbog skraćenja vremena za njeno angažovanje
Ekonomski efekat prevođenja na godišnjem nivou u minimalnom iznosu od 2,264,413.34 € za varijantu I (Pcjevovoda = 250 MW ili Q = 60 m3/sec) ili 1,435,823.46 € za varijantu II (Pcjevovoda = 110 MW ili Q = 26 m3/sec)
Nakon urađenih analiza realizacija izgradnje mini akumulacije u okviru retenzije “Vrtac” energetske vrijednosti 10 GWh donijela bi određene pozitivne efekte, a koji su znatno slabiji nego efekti iz analize prevođenja voda rijeke Zete u akumulacije “Krupac” i “Slano”

## Slide 11
HVALA NA PAŽNJI