## Slide 1: PRIMJENA FUZZY LOGIKE ZA DETEKCIJU NETEHNIČKIH GUBITAKA KOD JEDNOTARIFNIH POTROŠAČA
Miloš Bulatović, spec. sci i prof. dr Ilija Vujošević
Eelektrotehnički fakultet Podgorica
II Savjetovanje CG KO CIGRE
16–19 maj, Budva

## Slide 2: Sadržaj:
Uvod
1
2
Zaključci
4
Netehnički gubici električne energije
Primjena Fuzzy logike za detekciju netehničkih gubitaka
3

## Slide 3: Uvod
Gubici
Tehnički
termogeni
dielektrični
Netehnički
neregistrovana potrošnja (krađa)
magnetski
nejednovremenost očitavanja brojila
greške u mjernim sistemima

## Slide 4: Netehnički gubici električne energije
Osnovni oblici
neregistrovana i nefakturisana potrošnja električne energije
razlike u registrovanju potrošnje zbog klase tačnosti mjernih uređaja
razlike u vremenu očitavanja mjernih uređaja, preuzimanja i isporuke električne energije
potrošnja električne energije pri kvarovima na mrežama i postrojenjima

## Slide 5: Primjena Fuzzy logike za detekciju netehničkih gubitaka
Fuzzy logika – mogućnost da izrazi stepen neodređenosti u čovjekovom razmišljanju i njegovu subjektivnost (slučajevi okarakterisani nepostojanjem matematičkog modela)
utrošena (evidentirana) električna energija
prosječna evidentirana električna energija za određenu elektrificiranost domaćinstva
Zbog specifičnosti područja u kome se potrošač nalazi, Wh i Wt se vezuju za određeni lokalitet, trafo reon, naselje...
Fuzzy logika – Formiranje kriterijuma
A (hladniji period oktobar-mart)
B (topliji period mart-oktobar)

## Slide 6: Primjena Fuzzy logike za detekciju netehničkih gubitaka
µA(x)=1, kada x pripada A
µA(x)=0, kada x ne pripada A
Fuzzy logika – Formiranje funkcija pripadnosti FUZZY skupovima
Bilo koja vrijednost [0,1]
Teorija Klasičnih skupova
Teorija Fuzzy skupova

## Slide 7: Primjena Fuzzy logike za detekciju netehničkih gubitaka
Model zasnovan na FUZZY logici sastoji se od „ako - tada” pravila (kombinacijom A i B može se postaviti 9 pravila za ocjenju sumnje IP)
Funkcija pripadnosti skupovima za ocjenu sumnje
AKO je potrošač po kriterijumu A više sumnjiv, a po kriterijumu B srednje sumnjiv, TADA je IP značajna.

## Slide 8: Primjer potrošača iz Baze ED Vrela Ribnička
[ 1 , 0.32 , 0 ]
Fuzzy logika - Fazifikacija dobijenih ulaznih koeficijenata Kz = 0.3 i Klj = 0.4
Dobijeni fuzzy skup Kz
[ 0.5 , 0.68 , 0 ]
Dobijeni fuzzy skup Klj

## Slide 9: Primjer potrošača iz Baze ED Vrela Ribnička
Fuzzy logika - Mapiranje i agregacija
Ulazni fuzzy skup Kz
Ulazni fuzzy
skup Klj
Izlazni fuzzy
skup IP
Matrica pravila R
max
Primjer:
“Mamdani min-max” metoda
VS
(1)
SS
(0.32)
MS
(0)
VS
(0.5)
SS
(0.68)
MS
(0)
V
(0.5)
Z (0.68)
Z
(0)
Z (0.32)
S (0.32)
M
(0)
Z
(0)
M
(0)
JM
(0)
V
(0.5)
Z (0.68)
S (0.32)
M
(0)
JM
(0)
Ri,j = min (Kzi, Kljj)
IPZ = max (RZ)

## Slide 10: Primjer potrošača iz Baze ED Vrela Ribnička
Fuzzy logika - Defazifikacija
[ 0 , 0 , 0.32 , 0.68 , 0.5 ]
Izlazni fuzzy skup IP
Metoda središta ukupne površine
(COA)
IP je?

## Slide 11: Primjer potrošača iz Baze ED Vrela Ribnička
Izračunavanje indeksa IP:
81,7%

## Slide 12: Zaključci
Funkcije pripadnosti skupovima prema kriterijumima A i B treba pažljivo definisati.
1
Pravila postavljena u radu su rezultat viđenja autora. Do konačnih pravila se dolazi iterativnim putem zbog moguće pojave nekih nelogičnih ocjena za bliske vrijednosti ulaznih promjenljivih. Zato se vrši analiza izlaznih ocjena i, po potrebi, vrši korekcija nekih pravila.
2
Potrošači sa najvećom vrijednošću indeksa sumnje IP treba da budu na udaru dalje kontrole. Ovo je dio koji obuhvata detekciju. Nakon detekcije i kontrole mjernog mjesta potrošača vrši se identifikacija uzroka i nivoa netehničkih gubitaka.
3

## Slide 13
HVALA NA PAŽNJI!