## Slide 1: SISTEM ZA DALJINSKI NADZOR MREŽE OPTIČKIH KABLOVA
III Savjetovanje CIGRE CG
15. maj 2013.
Slavka Marković, CGES Podgorica
Darko Lekić, Ibis Instruments, Beograd

## Slide 2: SADRŽAJ
Uvod
Struktura ONMS sistema
Metode nadzora optičkih kablova
Dizajn CGES mreže
Zaključak

## Slide 3: UVOD
CGES realizuje Projekat proširenja telekomunikacionog sistema, koji se finansira iz sredstava IDA i sopstvenih sredstava
Do kraja 2013 biće izgrađena optička mreža OPGW kablova na dužini od preko 640 km
CGES je pustio u rad sistem za daljinsko nadgledanje optičkih kablova u „realnom vremenu“ , čime se znatno povećava raspoloživost i pouzdanost optičke mreže
Sistem omogućava automatsku detekciju i lokalizaciju prekida kabla, kao i ranu detekciju degradacije kvaliteta optičkih kablova

## Slide 5: Glavni ciljevi uvođenja OMNSi
Smanjenje troškova održavanja optičke mreže , jer se smanjuje oblast kretanja osoblja koje je zaduženo za održavanje mreže ( sa jednog mjesta bez odlaska na teren se može dobiti informacija o prekidu, ili degradaciji parametara i karakteristika optičkih kablova).
Smanjenje vremena ispada zahvaljujući brzoj detekciji , odnosno lokalizaciji prekida na kablu, čime se znatno ubrzava otklanjanje smetnji

## Slide 6: Struktura ONMS sistema
Sistem za daljinsku kontrolu i nadzor mreže optičkih kablova pod nazivom Optical Network Management System (ONMS) je zasnovan na modularnom principu server – klijent, kojim se ostvaruje jednostavna prekonfiguracija radi budućih proširenja.
Sistem je projektovan da obezbijedi :
  Dark Fibre Monitoring (nadgledanje po neaktivnim/slobodnim vlaknima)
  Active ili In-Service Monitoring (nadgledanje po aktivnim/zauzetim vlaknima)
  Optical Fibre Mapping Software (mapiranje radi GPS lokalizacije)
  Izvještavanje

## Slide 7: Sistem za nadzor karakteriše
Pristup serveru sa standardnim Web Browser klijentom
Skalabilna hardverska i softverska arhitektura
Laka prekonfiguracija za proširenje optičke mreže
Jednostavno i brzo dodavanje, ili zamjena bilo kojeg dijela sistema
Jednostavan grafički pregled osobina optičkih vlakana
Nadzor slabljenja vlakana, prekida, izduženja , refleksije…

## Slide 8: Jednostavna arhitektura
Sastoji se od:
  Centralnog servera
  Optičke testne jedinice - Optical Test Unit (OTU)
  OTDR (Optical Time Domain Reflectometar) modul u OTU jedinici
  Optički switch (OTAU) u OTU jedinici
  Moduli za mobilne kartice
  Jedinice napajanja

## Slide 9: Arhitektura OMNSi sistema

## Slide 10
Arhitektura OMNSi sistema CGES-a

## Slide 11: ONMSi server
Windows server 2008 operativni sistem
Radna stanica (PC klijent) sa Web Browser-om (Internet Explorer, Google Chrome, Mozila Firefox...)
Baza podataka (Oracle), sadrži
  topologiju optičke mreže
  status i istorijat mreže
  testne konfiguracije
  mjerne rezultate
  administraciju sistema
Softver za upravljanje OTU jedinicama-analizu mjernih rezultata-alarmiranje (ONMSi)
Hard disk mirroring sistem sa 2 hard diska i trećim diskom za back-up i zaštitu

## Slide 12: ONMSi server posjeduje:
On-Duty Alarm Manager, opcija za alarmiranje i notifikaciju
    putem faxa,
    email-a
    SMS poruka
Web interfejse za 10 istovremenih pristupa serveru
    prikazuju se informacije sa kompletne mreže
    ima mogućnost filtriranja informacija
Google Earth aplikaciju
č

## Slide 13: OTU – Jedinica za daljinsko testiranje kablova

## Slide 14: Osobine OTU jedinice
Pouzdan operativni sistem Linux
Izvršena mjerenja na optičkim vlaknima se porede sa referentnim trasama (podešenim pragovima, koji određuju težinu nastalog alarma)
Mjerenje jednog linka traje 15 s
Mjerni ciklus je broj portova x 15 s ( za 24 porta , 6 min)

## Slide 15: OTU implementacija
OTU8000
Up to 150Km

## Slide 16: Način detekcije problema na vlaknu
Režim detekcije problema
  Za svako nadzirano vlakno kreira se šema sa podacima i sprema u bazu podataka, zajedno sa rezultatima obavljenog referentnog mjerenja. Markeri koji su detektovani na referentnom OTDR-u trace (Reference traces) predstavljaju događaje (konektore, splajsove,…).
  Nadzor se obavlja 24 h dnevno, 365 dana u godini, prema cikličnom rasporedu i po jednom vlaknu iz svakog kabla.
  Testiranje za detekciju problema traje 15 s. Ukoliko se problem ne detektuje , prelazi se na testiranje sledećeg vlakna (kabla) i tako redom do poslednjeg vlakna, odnosno završetka ciklusa. Za vrijeme nadzora, svaki put kada se vrši mjerenje (detekcija) kreira se novi OTDR trace (Actual Result).

## Slide 18: Režim lokalizacije problema
  Na mjestima označenim markerima, izmjereni nivoi se porede sa referentnim mjerenjem. Ukoliko je razlika iznad definisanog praga (threshold), automatski se sa mjerenja za detekciju problema prelazi na ponovno mjerenje u režimu za lokalizaciju problema u trajanju od 60 sec.
  U slučaju potvrđenog odstupanja , generiše se alarm. U alarmu je sadržana informacija o događaju (prekid ili smetnja) i informacija o mjestu prekida, odnosno smetnje.

## Slide 19: Dvije referentne trase
Za svaki kabal/vlakno koje se nadgleda , u sistemu se skladište dvije referentne trase:
  Jedna za detekciju problema (sa vremenom testiranja 15 sec i impulsom veće snage) i druga za preciznije lociranje problema (sa vremenom testiranja 60 sec i impulsom veće rezolucije). Na ovaj način se postiže kompromis brzine detekcije i precizne lokacije problema na optičkom kablu.
U slučaju prekida kabla , OTU šalje alarm preko Ethernet LAN mreže na server, odnosno GSM modema prethodno definisanom korisniku, u slučaju ispada servera

## Slide 20: Permanentni OTDR monitoring
Referentne trase
1
Aktuelno stanje
Ima li
promena?
Problem pronađen!
Vlakno pod testom
1
2
3
4
Nema Problema
2
3
4
Novo OTDR merenje radi lociranja problema
Alarm se šalje na ONMS Management Sistem
Dve referentne trase za svako monitorisano vlakno: Detekcija & Lokalizacija
Fast Scanning mode: 4 linka za manje od 1 minute

## Slide 21: Alarm se dalje šalje na ONMSi server, a SMS/mail poruka prethodno definisanim korisnicima !

## Slide 22: Grafički prikaz karakteristika optičkih vlakana
Za link se može odabrati period u kome je nadziran

## Slide 23
Vreme nastanka alarma
Optička dužina od početka
Tip alarma
Fizička dužina
Uređaj koji je detektovao alarm
Prikaz alarma – prekid kabla

## Slide 24: Dizajn CGES mreže
Nadgledanje je iz jednog centra, NDC Podgorica
Sa dvije OTU jedinice je moguće nadgledanje kompletne mreže
Koristi se talasna dužina 1625 nm, koja omogućava Dark fiber monitoring i Active fibre monitoring
OTDR-ovi su sa ugrađenim filtrima
Povezivanje u mrežu se vrši preko Ethernet WAN/LAN konekcije

## Slide 25
SS Podgorica2
SS Budva
SS Kotor
SS Tivat
SS Herceg Novi
SS Cetinje
SS Virpazar
SS Bar
SS Ulcinj
Trebinje
SS Pljevlja2
SS Pljevlja1
HPP Piva
SS Mojkovac
SS Ribarevine
Kosovo
SS Berane
SS Andrijevica
SS Trebješica
SS Podgorica1
SS Danilovgrad
HPP Peručica
SS Nikšić
SS Virusi
EPCG HQ
SS Podgprica4
NDC
SS Podgprica3
HPP VauDejes
HQ Prenos
SS Podgprica5
SS Požega
Izgled CGES mreže u nadzoru

## Slide 26: Prikaz problema u mreži na GOOGLE mapi
Princip je da se nacrta kablovska ruta na Google mapi i poveže sa fajlom odgovarajućeg linka koji se nadgleda
U slučaju prekida, jednim klikom na KML link, u izvještajima o alarmima, otvara se Google Earth aplikacija i prikazuje alarm sa geografskom lokacijom

## Slide 27: Integracija sa Google KML fajlovima
Referentna trasa
Kvar/prekid kabla
Geografske trase se mogu kreirati u Google map/earth ili drugom GIS koji podržava KML format
Fault location with Google map/earth or other GIS supporting KML format
KML fajl je korelisan sa OTDR trasom
KML fajl korišćen za lociranje kvara na mapi
Rezerve su uzete u razmatranje ako su korelisane

## Slide 28: Prikaz alarma iz CGES na Google map

## Slide 29: ZAKLJUČAK → sistem je uspješno dokazan u praksi
kada su vremenske neprilike u januaru 2013, dovele do oštećenja dva dalekovoda u sjevernom dijelu Crne Gore, kojom prilikom je oštećen i OPGW kabal. Ovaj sistem je prvi locirao i dojavio tačna mjesta prekida na dalekovodima i to od oba instalisana uređaja ( i iz TS Pljevlja i iz TS Podgorice 2)

## Slide 31: PITANJA RECENZENTA
Da li je IP mreža CGES-a preko koje funkcioniše ONMS modul takođe izvedena preko optičkih kablova koji se nadziru ovim sistemom i da li je GSM veza redundantana vezi preko IP mreže ?
Da , osnovna IP mreža je izvedena preko optičkih vlakana koje nadzire ONMS sistem. GSM interfejs na samim RTU/OTU uređajima je namijenjen kao redudantni u situacijama kada IP mreža nije raspoloživa

## Slide 32: PITANJA RECENZENTA
2)Da li su havarije januara 2013 na dva DV , koje se pominju u radu, bile jednovremene i kako su one uticale na raspoloživost SDH prstena i raspoloživost ONMS sistema
Havarije su se desile 15. i 17. januara, dakle nisu bile jednovremene.
Havarije se uticale na raspoloživost SDH sistema i raspoloživost ONMS sistema. U toku prekida nisu bile dostupne sve informacije, već samo alarmi OTDR tipa kroz SMS predefinisanom korisniku.